USŁUGI PROJEKTOWE

Andrzej Dusiński

06-500 Mława,   ul. Warszawska 1 lok. nr 19

tel./fax  23 654 34 91     tel. kom. 502 282 840

e-mail: andrzej_dusinski@wp.pl

NIP 569-102-19-05                                                                REGON 130231285

NAZWA i ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ULICY WOLNOŚCI ORAZ ULICY MŁYŃSKIEJ W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

BRANŻA: SANITARNA

SPECJALNOŚĆ: CPV  45.23.14.00-9

ZESZYT:  PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

GMINA MIASTO DZIAŁDOWO

13-200 DZIAŁDOWO,  UL. ZAMKOWA 12

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

USŁUGI PROJEKTOWE, Andrzej Dusiński

06-500 MŁAWA, UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19

MŁAWA, KWIECIEŃ 2016 R

Zakres rzeczowy zadania:

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ;  ulica Wolności i ulica Młyńska. Odc.: D1-...WL1; WL3-D12-D13; D7A-D7; D5A-D5; WL2-D11 oraz odcinki między wpustami a studniami: D1, D2, D3, D4, D5, D5A, D6, D7, D7A, D9,  D11, D12, D13,  –odległości mierzone w osiach symetrii urządzeń

- rurociąg PCV Ø315(SN8) o długości 198,75 mb

- rurociąg PCV Ø250 (SN8) o długości 45,71 mb

- rurociąg PCV Ø200 (SN8) o długości 6,8 mb

- rurociąg PCV Ø160 (SN8) o długości 93,89 mb

- studnie żelbetowe rewizyjne Øwew=1,2m- (D400)- 13 szt

- studnie żelbetowe rewizyjne Øwew=1,2m- (C250)- 2 szt

- wpusty deszczowe Øwew=0,5m- (D400)- 23 szt

- separator koalescencyjny z osadnikiem i by-passem-1 szt

- przebudowa istniejących wylotów-3 szt

Spis treści	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1.0.0.OPIS TECHNICZNY	4

1.1.0.Podstawa opracowania:	4

1.2.0.Uwagi wstępne:	4

1.3.0.Roboty ziemne:	4

1.3.1.Roboty wstępne:	4

1.3.2.Wykopy:	5

1.3.3.Ułożenie rurociągów:	5

1.3.4.Zasypka:	5

1.3.5.Roboty wykończeniowe:	6

1.3.6.Kolizje:	6

2.0.0. Roboty instalacyjne:	6

2.1.0.Rurociągi  PCV Ø315,  Ø200, Ø160:	6

2.2.0.Studnie rewizyjne, podłączeniowe:	7

2.3.0.Wpusty miejscowe deszczowe (tradycyjne) w pasie jezdni:	7

2.4.0.Demontaż wpustów deszczowych:	7

2.5.0.Przebudowa istniejących wylotów wód: WL2, WL3:	7

2.6.0.Separator:	8

3.0.Charakterystyka ilościowa  ścieków opadowych:	8

3.1.Dobór separatora:	9

4.0.0.Uwagi końcowe:	10

WYKAZ RYSUNKÓW:

Rys. nr 1.1-Plan zagospodarowania.

Rys. nr 2.1- Profil sieci kanalizacji deszczowej: odc.: D1-D2-...-D9-SEP-D10-WL1.

Rys. nr 2.2- Profil sieci kanalizacji deszczowej, odc.: WL3-D12-D13; D7A-D7; D5A-D5;

WL2-D11.

Rys. nr 2.3- Profil między wpustami i studniami: D1, D2, D3, D4, D5, D5A, D6.

Rys. nr 2.4- Profil między wpustami i studniami: D7, D7A, D9, D11, D12, D13.

Rys. nr 3.1- Studzienka rewizyjna - pokrycie w klasie D400

Rys. nr 3.2- Studzienka rewizyjna - pokrycie w klasie C250.

Rys. nr 3.3- Wpust deszczowy z osadnikiem- pokrycie w klasie D400.

Rys. nr 3.4- Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-passem typu ECO K

6/30-0,73-

Rys. nr 4.1- Wylot brzegowy kanalizacji deszczowej: WL2, WL3.

-Warunki techniczne wydane przez Gminę Miasto Działdowo, znak: WRP.272.1.59.2015.

-Warunki z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Działdowie, znak: MUW.DD.0702.169.2016

# 1.0.0.OPIS TECHNICZNY

do Planu Zagospodarowania Terenu: dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej dla zadania pn.: PRZEBUDOWA ULICY WOLNOŚCI ORAZ ULICY MŁYŃSKIEJ W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

# 1.1.0.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora

-mapa sytuacyjno- wysokościowa 1:500

-uzgodnienia z Inwestorem

# 1.2.0.Uwagi wstępne:

Przy ul. Wolności, na km 0+084m, 0+133m, 0+162m usytuowane są wyloty wód deszczowych odpowiednio: WL3, WL2, WL1. Wyloty WL2 i WL3 pozostają w złym stanie technicznym, w związku z czym będą poddane przebudowie.

Przewiduje się budowę sieci kanalizacji deszczowej w postaci: rurociągów głównych prowadzonych w pasie jezdni ze studniami rewizyjnymi (pokrywa na pierścieniu odciążającym oraz właz żeli.  Ø600 w kl. D400).

Po obu stronach jezdni przy krawężnikach wszystkich ulic będą usytuowane wpusty deszczowe z osadnikiem w postaci rur żelbet. Ø500 i z pokrywą z pierścieniem odciążającym oraz kratą w kl. D400. Odpływ wód z wpustów deszczowych z wpustu do studni rewizyjnych nastąpi każdorazowo rurą PCV Ø160.

Tylko wylot WL1 będzie poprzedzony montażem separatora ropopochodnych oraz osadnika sedymentacyjnego.

# 1.3.0.Roboty ziemne:

UWAGA: wytyczenie osi studzienek wpustów deszczowych może nastąpić wyłącznie po wytyczeniu krawężników. Wybrany rodzaj wpustu żeliwnego winien stykać się z krawężnikiem oraz być współosiowy ze studzienką osadnikową.  Tyczenie osi studzienek przed wytyczeniem krawędzi krawężników zawsze powoduje złe usytuowanie obiektów względem siebie. Również poziom krawężnika decyduje o wysokościowym położeniu wpustu żeliwnego. Przewiduje się również wykonywanie obiektów: wpustów, studni wraz z późniejszą regulacją wysokościową ich pokryw w trakcie wykonywaniu prac drogowych.

## 1.3.1.Roboty wstępne:

Na trasie projektowanej sieci KD istnieje nawierzchnia asfaltowa, płytki chodnikowe, powierzchnie betonowe, bruk oraz krawężniki. W tych przypadkach, przed pracami ziemnymi dokonać nacięcia istniejącej nawierzchni asfaltowej piłą mechaniczną spalinową.

Nawierzchnię oraz podbudowę rozebrać mechanicznie, załadować na samochód i wywieźć na wysypisko śmieci lub inne miejsce wskazane przez Inwestora. Miejsca składowania  przewiduje się w odległości do 5 km.

Tam, gdzie przekraczany jest chodnik należy rozebrać w stopniu niezbędnym krawężniki i nawierzchnię chodnikową, betonową, itp.

## 1.3.2.Wykopy:

Z uwagi na głębokość ułożenia rurociągów zawsze ponad 1,0 m na wszystkich odcinkach sieci i dla urządzeń, przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne z pełnym umocnieniem ścian wykopu. Szerokość wykopu dla ø315, ø200, ø160- 1,0m.

Założono wymiary wykopów pod studnie: 2,5x2,5m; pod wpusty deszczowe: 1,5x1,5m.

Wykopy wykonać mechanicznie. Wykonać pokop po koparce (wyrównanie dna).  Inwestor wskaże miejsce składowania urobku ziemi. Grunt zbędny wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora- do miejsca składowania  na odległość do 5 km.

Jeżeli urobek będzie gromadzony „na odkład”, to czynić to poza „klinem” wykopu.

UWAGA nr 1: w miejscach występowania skrzyżowań projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym istniejącym (nie kolidującym) podczas wykopów zachować szczególną  ostrożność i zasady BHP a prace ziemne wykonywać ręcznie na odległości 2,0m (po 1,0 m od  istniejącego uzbrojenia).

UWAGA 1: przy wykopach pod rurociągi i studnie nie przewiduje się (nie zakłada się) niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych na odcinkach sieci kanalizacji deszczowej.

Założenia przyjęte w kosztorysie robót związane z pracami zmiennymi:

-urobek z wykopów (mechanicznych i ręcznych) zostanie odwieziony  i składowany w odległości do 1,0 km.

-po wykonaniu prac instalacyjnych grunt niezbędny do zasypki zostanie załadowany i przywieziony z odległości do 1 km. Grunt zbędny należy załadować i wywieźć do 5 km np. na wysypisko śmieci.

## 1.3.3.Ułożenie rurociągów:

Z dna wykopów usunąć kamienie, gruz, itp...

Celem ułożenia rurociągów, dotyczy rur PCV należy wykonać podsypkę gr. 10cm dla rur gładkich i 15 cm dla rur karbowanych z piasku drobnoziarnistego. Podłoże ubić mechanicznie do min. 97 %  w  skali Proctora.

Na tak przygotowanym podłożu można prowadzić prace instalacyjne.

Studnie rewizyjne oraz studnie rozdziałowo- zbiorcze ustawić na podsypce żwirowej analogicznie jak rury PCV czy PP.

## 1.3.4.Zasypka:

Po wykonaniu robót instalacyjnych, rurociągi obsypać i zasypywać (również pospółką) ręcznie do wys. min. 30 cm nad rurę, ubijając również ręcznie kolejne warstwy co 15 cm.

Wypełnienie piaszczyste wokół rur oraz 30 cm powyżej nie powinno zawierać cząsteczek większych niż 20 mm.

Dalszą zasypkę można prowadzić mechanicznie z zagęszczeniem warstw co 25 cm. Wymagany stopień zagęszczenia wypełnienia (dla zagęszczania ręcznego i mechanicznego) – 98% w skali Proctora.

UWAGA 1: zasypkę mechaniczną można wykonać gruntem z urobku wykopu pod warunkiem, że nie jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienić na piaszczysty.

UWAGA 2: wykonawca robót ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie  wykopów.

Przewidziano wymianę 1/4 gruntu z całego urobku.

## 1.3.5.Roboty wykończeniowe:

Po wykonaniu robót instalacyjnych i dokonaniu zasypki na odcinkach sieci wraz z przyłączeniami do studni od wpustów, należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm oraz nawierzchnię o gr. 6 cm w postaci mieszanki mineralno- asfaltowej 0/16mm.

Miejsca gdzie rozebrano krawężniki, obrzeża chodnikowe oraz nawierzchnię chodnika (kostka, płytki) należy przywrócić do stanu pierwotnego. Przewidziano zastosowanie „starego” materiału.

UWAGA: kosztorys ujmuje naprawę wszelkiej nawierzchni jak opisano powyżej, tj w pozycji dot. demontażu nawierzchni bitumicznej i montażu ująć każdy rodzaj występującej nawierzchni.

## 1.3.6.Kolizje:

Na trasie prowadzonych prac (w planowanej drodze) znajduje się liczne uzbrojenie, które koliduje z przedmiotowym zakresem robót. Prace przy tych kolizjach wykonać ręcznie.

Długość wykopu ręcznego- 2,0m (po 1,0 m od kolizji).

Przy kolizjach projektowanej sieci z kablami energetycznymi prace wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością pod nadzorem pracowników Energa Operator S.A. Na kable energetyczne przy przejściach przez drogę nałożyć dwudzielne rury osłonowe.

UWAGA: w zdecydowanej większości przypadków brak jest danych na mapie mówiących o materiale, średnicy czy położeniu istniejącego, kolidującego rurociągu, przewodu.

Zagłębienie istniejącego uzbrojenia przyjęto i oznaczono na przekroju wg zasad ogólnie przyjętych: przewody energetyczne, telekomunikacyjne-0,7m, gaz-0,9m, wodociąg -1,7 m. Może zatem wystąpić konieczność przebudowy istniejącej sieci. Kosztorys ujmuje przebudowę sieci, przyłączy w sposób „ogólny”, nie precyzując użytego materiału do przebudowy. Należy po odkopaniu danego kolidującego uzbrojenia na długości 4,0m przedsięwziąć czynności celem ustalenia sposobu przebudowy z właściwym zarządcą sieci.

# 2.0.0. Roboty instalacyjne:

## 2.1.0.Rurociągi  PCV Ø315,  Ø200, Ø160:

Projektowane są rurociągi sieci z rur PVC-U Ø315, Ø200, Ø160 litych, gładkich łączonych na uszczelkę gumową.

Nie dopuszcza się stosowania rur ze ścianką z rdzeniem spienionym.

Wymaga się dla wszystkich rurociągów sztywność obwodową w klasie SN 8 (8kN/m2).

## 2.2.0.Studnie rewizyjne, podłączeniowe:

Stosować studnie włazowe żelbetowe DNwewn1200 mm jako rewizyjne. Każdorazowo zastosować u podstawy krąg z dennicą w postaci monolitu. Studnie te winny odpowiadać normie PN-EN 1917, która przewiduje stosowanie betonu mrozoodpornego o klasie nie niższej niż B-45. W związku z powyższym, studnie wykonać z elementów prefabrykowanych.

Łączenie elementów studni –na uszczelkę gumowa własną.

Przewiduje się również, że w prefabrykowanych elementach - kręgach zostaną wykonane otwory dla właściwych średnic rur wraz z „przejściami szczelnymi”.

Dodatkowo zastosować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym Ø600 typ klasa  D400.

Studnie posadowić na podsypce piaskowej 10 cm.

UWAGA: Na studniach rewizyjnych w jezdni zastosowano pierścienie odciążające oraz  włazy w klasie D400. Na studniach poza jezdnią (dotyczy studni: D9, D10, SEP) nie zastosowano pierścieni odciążających, ponieważ brak jest obciążeń dynamicznych studni. Zastosowane włazy w klasie C250 zapewniają przeniesienie obciążeń statycznych pojazdów oraz utrudniony dostęp do studni osób niepowołanych.

Wszystkie studnie powinny być dostarczone na budowę z wykonanymi otworami pod odpowiednią średnicę i rodzaj rury. Dla rur gładkich stosować jako tzw. przejście szczelne uszczelki np. typu Forsheda lub inne równoważne „rozwiązanie” dopuszczone do obrotu.

## 2.3.0.Wpusty miejscowe deszczowe (tradycyjne) w pasie jezdni:

W pasie jezdni każdy wpust deszczowy wyposażyć w osadnik o wysokości min. 0,8 m. Pokryć go każdorazowo wpustem żeliwnym w klasie D400.

Szczegółowe ustawienie wpustów pod względem sytuacyjno- wysokościowym dokonać po  wytyczeniu krawężników.

## 2.4.0.Demontaż wpustów deszczowych:

W okolicy projektowanych wpustów w11, w11’ i D10 istnieją wpusty deszczowe, które należy zdemontować. Wpusty odkopać, wydobyć elementy studni a następnie zasypać postępując  zgodnie z pkt. 1.3.4.

## 2.5.0.Wyloty brzegowe: WL1, WL2, WL3:

Wylot oznaczony na mapie WL1 znajduje się w ścianie oporowej, w postaci otworu.  Ściana oporowa poddana będzie jedynie naprawom miejscowym. W związku z powyższym umiejscowienie wylotu pozostanie bez zmian. Uznaje się, że dotychczas wykonane prace nad umocnieniem skarp w pobliżu przedmiotowego wylotu w postaci ułożonych materacy gabionowych kamiennych oraz palików regulujących nurt wody są wystarczające do zabezpieczenia rzeki przed wymywaniem koryta.

Wyloty: WL2, WL3 należy zdemontować. Przewidziano montaż nowych prefabrykowanych wylotów z umocowaniem ich do skarpy wg zaleceń producenta. Skarpa zostanie zabezpieczona materacami kamiennymi- gabionami. Zakres prac przedstawiono na rys. nr 4.1

Powyższe zdjęcie przedstawia wylot WL1- czerwona strzałka.

## 2.6.0.Separator:

Przewidziano separator z integrowany z osadnikiem oraz by-passem. Dobrany separator w pkt. 3.1 należy posadowić jak każdą inną studnię.

Należy nadbudować krąg o wys. ok. 85 cm nad separator celem dopasowania włazu do poziomu terenu. Właz w kl. C250.

# 3.0.Charakterystyka ilościowa  ścieków opadowych:

Wody opadowe z przedmiotowych  obszarów obliczono  przy następujących założeniach:

Q – natężenie spływu  ścieków deszczowych z obszaru obliczeniowego

Qd = q * F *  * 

Q- ilość spływu wód deszczowych

φ- współczynnik opóźnienia spływu <1

ψ - współczynnik spływu <1  (zależy od rodzaju nawierzchni)

q- natężenie deszczu miarodajnego

q = [470x(c)1/3] /T0,67 - założenia→

T = 15  min  -  czas trwania deszczu

c = 1  - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natężenia

q = [470x(1)1/3] /150,67=77 dm3/s*ha

d = 0,90  -współczynnik spływu dla dróg asfaltowych

k = 0,8  -współczynnik spływu dla nawierzchni z kostki lub płytek chodnikowych

z = 0,15  -zieleń

z = 0,4  -ekopłyty

 = 1/(F1/n) – współczynnik opóźnienia

n=6 -współczynnik ukształtowania terenu dla warunków przeciętnych

F = powierzchnia spływu wód deszczowych

Obszar, z którego zbierane będą wody opadowe podzielono na trzy części.

a)

ul. Młyńska i Wolności  od km 0+170,00 do km 0+360,91  (wypływ wód wylotem WL1)

Szerokość poszczególnych obszarów:

-chodniki:  pow. 984,38m2

-jezdnia:    pow. 1519,38 m2

-ekopłyty:    pow. 217,25 m2

b)

ul. Wolności  od km 0+170,00 do km 0+100,0  (wypływ wód wylotem WL2)

Szerokość poszczególnych obszarów:

-chodniki:  pow. 279,29m2

-jezdnia:    pow. 468,29 m2

-ekopłyty:    pow. 10,77 m2

c)

ul. Wolności  od km 0+100,00 do km 0+000,0  (wypływ wód wylotem WL3)

Szerokość poszczególnych obszarów:

-chodniki:  pow. 175,25m2 +55,0*(1,5+5,6)=565,75m2

-jezdnia:    pow. 322,21 m2+55,0*7,0=707,21m2

-ekopłyty:    pow. 108,97 m2

Sumaryczna powierzchnia zlewni nr I

ΣF=984+1520+217=2721 m2  0,27ha, to   współczynnik spływu:  = 1

Ustalono wydatek wody deszczowej wyłapany poprzez system  powstały na zlewni nr I:

QI=(77/10.000)*({[ 984,38*0,8]+[ 1519,38 *0,9]+[ 217,25 *0,4]}*1])=17,3 l/s

Ustalono wydatek wody deszczowej poddany separacji koalescencyjnej w zlewni nr I:

QSEP=(15/10.000)* ({[ 984,38*0,8]+[ 1519,38 *0,9]+[ 217,25 *0,4]}*1])=3,4 l/s

Obliczono wymaganą objętość osadnika, która zapewnia przetrzymanie ścieków w komorze sedymentacyjnej na poziomie 3 min., bowiem Vkomory=3,4 *3*60=612 l.

Sumaryczna powierzchnia zlewni nr II

ΣF=279,29+468,29 +10,77 =758 m2 = 0,08ha, to   współczynnik spływu:   = 1

Ustalono wydatek wody deszczowej wyłapany poprzez system  powstały na zlewni nr II:

QII=(77/10.000)*({[ 279,29*0,8]+[ 468,29 *0,9]+[ 10,77  *0,4]}*1])=5,0 l/s

Sumaryczna powierzchnia zlewni nr III

ΣF=565,75+707,21+108,97 =1381 m2 = 0,14ha, to   współczynnik spływu:    = 1

Ustalono wydatek wody deszczowej wyłapany poprzez system  powstały na zlewni nr II:

QIII=(77/10.000)*({[ 565,75*0,8]+[ 707,21*0,9]+[ 108,97  *0,4]}*1])=8,7 l/s

## 3.1.Dobór separatora:

W punkcie powyżej obliczono parametry dobory separatora dla zlewni nr I. Przykładowym urządzeniem jest separator z osadnikiem sedymentacyjnym i kanałem odciążającym (by-passem) prod. Ecologic typ ECO K 6/30-0,73. Separator ten charakteryzuje się  osadnikiem sedymentacyjnym o pojemności czynnej 730 l  dla przepływu separowanego 6 l/s; możliwy przepływ by-passe, to 30 l/s.  Separator posiada „rezerwę  wydatku”. Można zastosować każdy inny separator spełniający parametry obliczone dla zleni nr I.

\

# 4.0.0.Uwagi końcowe:

Całość robót instalacyjnych wykonać w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z "Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz zgodnie z  Szczegółową specyfikacja techniczną.

OPRACOWAŁ:

- INFORMACJA

- DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

- I OCHRONY ZDROWIA

Informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTUŁOWA:

| Nazwa i adres obiektu budowlanego: | PRZEBUDOWA ULICY WOLNOŚCI ORAZ ULICY MŁYŃSKIEJ W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ |
| --- | --- |
| Inwestor oraz jego adres: | GMINA MIASTO DZIAŁDOWO, 13-200 DZIAŁDOWO, UL. ZAMKOWA 12 |
| Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację: | mgr inż. Dariusz Nehring upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWOS/04, ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mława. |

CZĘŚĆ OPISOWA:

1a.Zakres robót:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci kd.

1b.Kolejność realizacji:

-wykonanie wykopów rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurociąg

-wykonanie prac instalacyjnych- montaż rurociągów, studni, wpustów

-dokonanie obsypki, nadsypki i właściwego zasypania wykopu

-przywrócenie kształtu terenu

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

W bezpośredniej bliskości planowanych robót (w pasie drogowym), na zasadzie krzyżowania się znajduje się  liczne uzbrojenie podziemne- patrz Plan zagospodarowania oraz rysunki-przekroje.

3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu  stwarzające zagrożenia:

Zagrożenie może stwarzać uzbrojenie głownie w postaci sieci gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i ks.

4.Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót:

-dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń,

-wykonywanie wykopów

-rozładunek urządzeń, np. elementów studni.

-montaż urządzeń, np. elementów studni.

-prace instalacyjne

-zasypka

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:

Kierownik robót zobowiązany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników

-omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji robót

6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia:

-własnego bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem higiena pracy na stanowiskach pracy

-ochrony osobistej pracownikom

-przenośnego sprzętu gaśniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie łączności telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Państwową Strażą Pożarną

-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (także wykopów  i pracy sprzętu) przed osobami nieupoważnionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopów

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem

-dopuszczać do pracy z odpowiednim oświetleniem

-przewiduje się opracowania planu BIOZ (prace mogą trwać ponad 30 dni, a liczba pracowników może   przekroczyć przy tym 20 osób)

OPRACOWAŁ: