SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

| TEMAT: | Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 w Działdowie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIEKT: | Budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 w Działdowie |  |  |  |  |  |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: | Dz. nr 2188/6, 2188/5 Ul. Polna 11 13-200 Działdowo |  |  |  |  |  |
| INWESTOR: | Gmina Miasto Działdowo ul. Zamkowa 12 13-200 Działdowo |  |  |  |  |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- ROBOTY OGÓLNO-BUDOWLANE

- Wymagania ogólne, roboty budowlane w zakresie budynków (CPV 45211000-2),

- Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe (CPV 45110000-1),

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej (CPV 45421000-4),

- Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków

(CPV 45320000-6),

- Tynkowanie (CPV 45410000-4),

- Roboty malarskie (CPV 45442100-8),

- Kładzenie glazury (CPV 45431200-9),

- Izolacje cieplne ścian (CPV45321000-3)

- ROBOTY INSTALACYJNE

- Roboty instalacyjne wod.-kan. (CPV 45322000-3)

- Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego (CPV 45431000-7)

- Lokalne węzły grzewcze (CPV 45232140-5)

- Kotłownia (CPV 45331110-0)

- Instalacja wentylacji i klimatyzacji (CPV45331200-8, 45331230-7)

- Instalacja elektryczna (CPV 45310000-3)

I. ROBOTY OGÓLNO-BUDOWLANE

ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW

(CPV 45211000-2)

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 00.01 „Wymagania ogólne" zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4” w Działdowie.

1.2.	Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót (w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla kubaturowych obiektów użyteczności publicznej ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Zamawiającego, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynaj c od najważniejszego kryterium:

- Dokumentacja Projektowa.

- aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te normy.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nieujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektów i normami aktualnymi przywołanymi w ST.

4)   Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą zachodzić pomiędzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami technicznymi, o których mowa wyżej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystąpieniem do Robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych Robót należy traktować, jako obowiązujące dla Umowy, jeżeli nie stanowi one inaczej niż zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować w następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów:

- Umowa.

- Dokumentacja Projektowa.

- Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

1.3.1. Zakres robót do wykonania

Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych ST to Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robót ustalić na podstawie zapisów niniejszej ST.

1.4. Określenia podstawowe

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych.

- Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach Umowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

- Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy.

- Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

- Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni.

- Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy.

- Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okoliczności.

- Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń.

- Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych.

- Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru.

- Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

- Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych.

- Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Budowlanych.

1.4.16. Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót.

1.4.17.	Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Warunki określone w trybie postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie, których Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta.

- Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji.

- Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar Robót.

- Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

- Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie części lub całości Robót.

- Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

- Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik.

- Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.

- Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia.

- Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty Budowlane.

1.4.30.	Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego.

- Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

- Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna.

- Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty.

- Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

- Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

- Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

1.4.38.	Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności.

- Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia.

- Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegaj zakryciu.

- Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego.

- Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy.

- Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności.

1.4.46.	Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzając jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.

- Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych.

- Deklaracja Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa s zgodne z określoną norm lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

- Certyfikat Zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa s zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1	Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Terenu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże:

- obszar placu budowy;

- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

- dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu obiektów placu budowy;

1.5.2	Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a)	Dokumentacja Projektowa składa się z:

- Projektu Budowlanego,

- Przedmiaru Robót,

- Kosztorysu,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

b)	Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę

Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej całości wykonanych Robót.

1.5.3	Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawą wykonania Robót będzie Projekt budowlany.

Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowi część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać Odpowiedni Zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4	Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i Odbioru Końcowego Robót, a w szczególności:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

- W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Robót.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną.

1.5.5	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

- miejsca na bazy / składowiska – nie dotyczy, wszystkie materiały budowlane dostarczać na bieżąco do pomieszczeń objętych pracami budowlanymi (Teren Budowy),

- powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pyłów, paliw, olejów, chemikalii oraz innych szkodliwych substancji,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

- możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.5.6	Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7	Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów  wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę Techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

1.5.8	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

1.5.9	Zajęcie pasa drogowego

Nie dotyczy.

1.5.10	Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.

1.5.11	Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawierać takie informacje jak:

- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,

- plan działania w przypadku nagłych wypadków,

- plan działania w związku z organizacją ruchu,

- działania przeciwpożarowe,

- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp,

- zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku,

i)	inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót.

1.5.12	Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie Zakończenia.

Z chwil przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, którego teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.

2. MATERIAŁY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2.8:

a)	Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b)	Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach  i dokumentach technicznych.  Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2	Jakość stosowanych materiałów

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany).

Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) może dopuścić do użycia materiały posiadające:

a)	Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności:

-     z Polską Normą ,

- z Aprobatą Techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

b)	oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

2.3	Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO TANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ORAZ SPEŁNIENIU POŻĄDANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAŃ ESTETYCZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod warunkiem:

- spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych.

- uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4	Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie.

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje Zgodności.

W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości, Zamawiający (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających.

Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi w/w zastrzeżenia, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte.

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów

Nie dotyczy. Wszystkie materiały budowlane dostarczać na bieżąco do pomieszczeń objętych pracami budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i Programie Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany).

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4.	TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5.	WYKONYWANIE ROBÓT

5.1	Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową , oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2.	Program robót

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z Umową.

5.3 Wykonanie urządzenia Terenu Budowy

Nie dotyczy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające bioz nie są wymagane.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2.	Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – nie dotyczy.

- W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych i innych należy przestrzegać następujących postanowień. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwiązań.

6.1.4	Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robót niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja Robót Budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, „odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty Budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.

6.1.5	Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany, nie może wydawać poleceń wykonywania Robót Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6	Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie odstępstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ)

Nie dotyczy.

6.3	Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.

6.4	Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria określone w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

6.5	Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy nie jest wymaganym  dokumentem.

6.5.2	Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń.

6.5.3	Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów

Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do Odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4	Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości Robót.

Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w tym celu. Po zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5	Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące dokumenty:

- protokoły  przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły Odbioru Robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

6.5.6	Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą przechowywane  na Terenie  Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym (lub Inspektorem Nadzoru, jeżeli został powołany). Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie.

Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę.

7.2	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany).

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.3	Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu przeprowadza się w czasie wykonywania Robót, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje Odbiorów Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu,

- Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem),

- Odbiór Końcowy,

- Odbiór Pogwarancyjny.

8.1.1 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany) do odbioru wszystkie roboty zanikające. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany).

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności Wykonawcy.

8.1.2	Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem

Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności:

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu,

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty,

c)	oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń.
Odbioru dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany).

Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.

Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) na podstawie w/w dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności Wykonawcy.

8.1.4. Odbiór Końcowy

Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

- Dokumentację Projektową Powykonawczą – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym wg pkt. 1.5.2.b

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- Specyfikacje Techniczne,

- Receptury i ustalenia technologiczne,

- Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ,

- Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST

- Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały,

- Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag i zaleceń Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały,

- Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę zgłoszeniem Zamawiającemu, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, jeżeli taki został powołany. Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej.

Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny

Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim  miesiącu ważności gwarancji. Odbiór Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika obiektu co do zgłoszonych   uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane Wady dotyczące wykonania Robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia   przez Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią dokumentów określoną w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane z prowadzeniem Robót:

- koszt wywozu odpadów i koszt utylizacji

0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,

- demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych,

- prace porządkowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.	Wymagania ogólne

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2.	Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących przedsięwzięcia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spe niać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

ST 01.01 -  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE

I DEMONTAŻOWE

(CPV 45110000-1)

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prowadzenia prac przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych w istniejącym obiekcie budowlanym.

1.2.	Zakres stosowania ST

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4” w Działdowie.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych.

1.3.	Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych związanych z modernizacją obiektu.

Zakres robót obejmuje całość robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych:

- stolarki okiennej

- parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

- stolarki drzwiowej zewnętrznej

- zerwanie glazury i terakoty w łazienkach,

- wykonanie bruzd

- demontaż instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznych

- modernizacja schodów zewnętrznych

1.4.	Określenia podstawowe

- Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, elementów rozbieranego obiektu.

- Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji.

- Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów.

- Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

2. MATERIAŁY

2.1.	Warunki ogólne stosowania materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2.	Wymagania szczegółowe dla materiałów

Odzysk materiałów jest możliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych.

2.3.	Składowanie materiałów

Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach na terenie działki Zamawiającego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.	Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania podane w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2.	Transport materiałów i sprzętu

Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

Materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2.	Szczegółowe zasady wykonania robót

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego poszczególnych elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki.

5.3.	Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

5.4.	Przebieg robót rozbiórkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby do pomieszczeń, w których następują roboty nie wchodziły osoby postronne.

Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robót.

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz sposoby ich zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemię elementów z demontażu,

- elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontażu należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 6.

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostką obmiaru jest:

- m3,

- m2,

- mb,

- kg,

- tona,

- szt/kpl.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8.8.1. Podstawa odbioru.

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją Projektową i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 „Wymagania ogólne". Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany).

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami.

ST 01.02 -  ROBOTY w zakresie stolarki budowlanej

(CPV 45421000-4)

- WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, montażem ich elementów związanych z prowadzoną modernizacją budynków Szkoły Podstawowej Nr 4” w Działdowie.

  - Zakres	stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:

- wymiana stolarki okiennej na nową - wg zestawienia stolarki okiennej,

- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej w łazienkach

- montaż ościeżnic drzwiowych

- dostawa stolarki okiennej wg. zestawienia stolarki okiennej

- dostawa drzwi.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 .

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 "Warunki Ogólne”.

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej wymienione materiały podstawowe:

- okna PCV, z zachowaniem kształtu, koloru i materiału jak w istniejących oknach - według rysunków stolarki,

-  drzwi aluminiowe, łazienkowe z kratkami wentylacyjnymi,

- ościeżnice drewniane;

- parapety zewnętrzne blachy powlekanej,

- parapety wewnętrzne z PCV.

Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Szczegółowe dane materiałów - zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogólne”. Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, oraz ślusarki.

- TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-00 "Warunki Ogólne”.

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu

Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Warunki wykonywania robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogólne”.

  - Szczegółowe warunki wykonywania robót Warunki przystąpienia do robót

Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z natury.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, stan powierzchni węgarków do których ma przylegać ościeżnica.

    - Wykonanie robót - zasady montażu stolarki

Przy montażu futryn okien i drzwi - stosować zasady przedstawione w opisie montażu dostawcy stolarki okiennej, drzwiowej.

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna - w trakcie prac montażowych należy zachować następujące zasady ich prowadzenia:

Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic.

Przed montażem okna należy zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem, a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia kształtu i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie za pomocą miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej m. Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu okien o większych gabarytach należy stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą, a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską i taśmę foliową z powierzchni okna. Parapety montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montażowej. Montaż parapetów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych należy stosować odpowiednio zasady dotyczące montażu stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta. Zamki montować przed wyregulowaniem skrzydeł drzwiowych. Dokonać regulacji skrzydeł i zamków.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogólne”.

Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na:

- dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.:

- zgodność wymiarów,

- jakość materiałów, z której stolarka została wykonana,

- zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakość i dobór ościeżnic,

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych.

- kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych:

- sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania, kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu,

- sprawdzenie ilości, jakości zastosowanych kotew i dybli,

- sprawdzenie poprawności wypełnienia pianką montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a ścianą;

- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia,

- kontrola poprawności działania elementów ruchomych.

- PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

- ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 8

8.2.Szczegółowe zasady odbioru

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki.

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 - ech dla każdego zamka,

- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych                                   i towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST-00 , punkt 9.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 10 oraz:

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.

ST 01.03 -  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I WODOCHRONNE CZĘŚCI PODZIEMNYCH I PRZYZIEMI BUDYNKÓW

(CPV 45320000-6)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego

Nin. specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jw.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i przyziemi budynków.

1.3. Zakres stosowania ST

Nin specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robót objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w cześciach podziemnych i przyziemiach budynków.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie własciwosci materiałów wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagan dotyczących wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma byc izolacja.

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierównosci lub

różnic poziomów powierzchni podłoża.

Warstwa wygładzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.

Warstwa gruntujaca - powłoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podłoże oraz zwiekszająca przyczepność powłoki ochronnej.

Faseta - wyoblenie wykonane na połaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w cześci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty sa położone poniżej zwierciadła wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST „Wymagania ogólne"

1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacje robót hydroizolacyjnych budynku stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, póz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta_u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczace bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z pózn. zmianami),

- dokumenty świadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczace stosowania wyrobów,

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikajacych, z załaczonymi protokołami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji.

Powinny one zawierać co najmniej następujace informacje i rozwiązania:

- charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia fundamentów,

- rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

- przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

- sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

- rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

- szczegóły przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połaczen izolacji pionowych i poziomych oraz zakończeń krawedzi poziomych izolacji pionowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania

podano w ST „Wymagania ogólne"

Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w cześciach podziemnych i przyziemiach budynków powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejską albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że sa to wyroby nie podlegające obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodnosci z Polską Normą lub aprobatą techniczną, badź uznano za „regionalny wyrób budowlany",

- okres przydatnosci do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobów do izolacji cieplnych

Wyroby do robót izolacyjnych moga byc przyjete na budowe, jesli spełniaja nastepujace

warunki:

- sa zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ,

- sa własciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spełniają wymagane właściwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczył dokumenty świadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, póz. 84 z pózn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, póz. 1171 z pózn. zmianami),

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, póz. 1679, z pózn. zmianami),

- spełniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do użycia (termin zakończenia robót hydroizolacyjnych powinien sie kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiałów i wyrobów na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjecia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byc przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35"C. Wyroby pakowane w worki powinny byc układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie wiekszej niż 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierajacych łatwopalne rozpuszczalniki należy zachoważ przepisy ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli nie ma możliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wode należy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN l NARZEDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne"

3.2. Sprzet do wykonywania robót hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowiazany do u_ywania takich narzedzi i sprzetu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakosc materiałów i wykonywanych robót oraz beda przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu należy uwzglednić również wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych. Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujacy sprzet i narzedzia

pomocnicze:

a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymałości podłoża,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do nakładania izolacji z mas powłokowych - pedzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne natryskjwacze materiałów izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wkładek zbrojacych, materiałów rolowych i blach - nożyczki, nożyce, noże,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do układania materiałów rolowych - urzadzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST „Wymagania ogólne"

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczace transportu materiałów hydroizolacyjnych

Wyroby do robót hydroizolacyjnych moga byc przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzic sprzętem mechanicznym.

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się recznie. Reczny załadunek zaleca sie prowadzic przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wózki. Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiac równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwoscią przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych musza umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie istnieje mozliwosć poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny badź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne"

5.2. Warunki przystapienia do robót hydroizolacyjnych

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku można przystapic po zakonczeniu poprzedzajacych robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiałów.

5.3. Wymagania dotyczace podłoży pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogólne dotyczace wykonania i przygotowania podłoży

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje sie na podłożach:

- betonowych lub żelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków betonowych,

- z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać nastepujące wymagania ogólne:

- powinny byc nosne i nieodkształcalne,

- powierzchnia powinna byc czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłosci, pekniec (luzne czesci należy usunac, wypukłosci powyżej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłebienia o głebokosci powyżej 2 mm i rysy o szerokości wiekszej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecana przez producenta wyrobów

hydroizolacyjnych),

- połaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod katem 45° na szerokości i wysokosci co najmniej 5cm od krawedzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w

aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),

- podłoże powinno być suche (wilgotnosc nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobów hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania własciwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna byc całkowicie wyschnieta, a powłoka gruntujaca powinna byc równomiernie rozłożona (ciagła) i

wykazywac dobra przyczepnosc do podłoża.

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczace podłoży betonowych i żelbetowych

Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacja, powinny być wykonane z następujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujacych.

Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosowac roztworów zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczace podłozy murowanych

Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy wykonać na zaprawie cementowej.

Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne należy wykonyważ w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny byc nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podłoża powinny byc co najmniej o 3°C wyższe od panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnosc powietrza roboty należy przeprowadzac pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłonietej powierzchni. Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynków znajdujacych sie poni_ej poziomu gruntu należy prowadzic w wykopach o szerokosci nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonac ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca. Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych i przyziemi budynków

5.5.1. Wymagania ogólne

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" ITB czesc C:

„Zabezpieczenia i izolacje." Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynków" izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniac nastepujace wymagania ogólne:

- stanowic ciagły i szczelny układ oddzielajacy budynek lub jego czesc od wody lub pary wodnej (wystepowanie złuszczen, zacieków, łysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne),

- scisle przylegac do izolowanego podłoża - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna byc gładka, bez lokalnych wgłebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciagły, przechodzic w izolacje pionowa

- rodzaj, grubosc i ilosc zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych warunków gruntowowodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolowac zużycie materiału tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podłoża,

- izolacja pionowa powinna byc wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w sposób uniemożliwiajacy wnikanie wód opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest łaczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujacych na siebie w sposób destrukcyjny,

- miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny byc wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynków wykonuje sie z nastepujacych wyrobów hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB czesc C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastepujace:

- izolacje powłokowe moga byc wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych warstw powinna byc zgodna z dokumentacja projektowa ale nie mniejsza niż 2, a łaczna grubość tych warstw powinna wynosic co najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelnosc na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni sciany, rozwiazano uszczelnienie w miejscach załaman izolacji oraz w rejonie połaczenia z izolacja pozioma; przy braku szczegółowych rozwiazan w tym zakresie, folie takie można traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe.

5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z nastepujacych wyrobów hydroizolacyjnych:

- laminatów z mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

- powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

- preparatów penetrujacych w głab podłoża,

- blach do hydroizolacji.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB czesc C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku sa nastepujace:

- izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny byc wykonywane od strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga byc wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej – jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

- scianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubosci nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione na podkładach slizgowych z dwóch warstw papy podkładowej,

- wysokosc scianek dociskowych powinna siegac do poziomu o 30 cm wyższego od najwyższego przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

- powyżej scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem że krawedz warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji,

- w przypadku przejscia słupa przez izolacje należy zapewnic możliwosc odkształceń słupa przy zachowaniu szczelnosci połaczenia,

- przejscia rur przez izolacje wodochronna należy wykonac za pomoca urzadzen dławicowych.

Wymagania szczegółowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatów z mas hydroizolacyjnych

- laminaty moga stanowic samodzielna izolacje wodochronna lub w przypadku laminatów z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkowa warstwe nanoszona na izolacje z papy,

- dobór układu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych właściwościach powinien byc dostosowany do wymaganej odpornosci izolacji na działanie cisnienia wody,

- wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydroizolacyjna wkładki zbrojacej z tkanin lub włókien i dokładnym pokryciu jej włókien masa, tak by na powierzchni laminatu nie był widoczny rysunek włókien wkładki, z lepików asfaltowych stosowanych na goraco można wykonywac laminaty tylko wtedy,

gdy masy te uzyskały pozytywna ocene do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysoka podatnosc powłok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych należy zaniechac stosowania tych wyrobów do wykonywania laminatów.

B. Pap asfaltowych

- szerokosc zakładów arkuszy papy w ka_dej warstwie powinna wynosic co najmniej 10 cm; należy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spływu wody,

- zakłady każdej nastepnej warstwy papy powinny byc przesuniete względem zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o ½ szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym może stanowic tylko jedna warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej^ izolacji wodochronnej,

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili użycia powinna wynosic od 160 "C do 180"C,

- izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które sa przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania miedzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej – należy przestrzegac nastepujacych zasad:

- palnik powinien byc ustawiony w taki sposób, aby jednoczesnie podgrzewał podłoże i wstege papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy niedopuszcza sie ogrzewania podłoża,

- dla unikniecia zniszczenia papy działanie płomienia powinno byc krótkotrwałe, a płomien palnika powinien byc ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powłokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiona powłoka asfaltowa należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem, o długosci równej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać nastepujacych zasad:

- powierzchnia podłoża powinna byc dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnic dobre doklejenie papy do podłoża,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

- możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie,aby papa samoprzylepna stanowiła pierwsza (spodnia) warstwę hydroizolacyjna, gdy_ wówczas istnieje mo_liwosc jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiały rolowe z tworzyw sztucznych moga byc mocowane do podłoża i łączone metoda:

- klejenia lub wulkanizacji,

- zgrzewania,

- mocowania mechanicznego.

Sposób mocowania i łaczenia materiału izolacyjnego musi byc zgodny z wymaganiami okreslonymi przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiace dodatkowa warstwe drenażowa,

- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połaczone z tekstyliami

wodoprzepuszczalnymi stanowiace dodatkowa warstwe drenażowo-filtrujaca,

- folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga byc stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

- folie PVC ze spodnia warstwa bitumo-odporna przeznaczone do układania bezposrednio na izolacji papowej.

Zasady których należy przestrzegac przy układaniu hydroizolacji z materiałów

rolowych:

- zakłady z folii PVC należy łaczyc za pomoca rozpuszczalników (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawedzi doszczelniac tzw. upłynniona folia; dopuszcza sie łaczenie folii na zakładach metoda zgrzewania,

- mocowanie mechaniczne w obrebie zakładu polega na osadzeniu łaczników mocujacych w spodniej czesci zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzia zewnetrzna warstwy wierzchniej i linia

łaczników mocujacych; nie należy kleic zakładu nad łacznikami mocujacymi,

- poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łaczyc nazakładach metoda wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału hydroizolacyjnego.

D. Powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powłokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na przygotowane podłoże należy:

- wykorzystywac masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu zastosowania,

- przy nanoszeniu poszczególnych warstw powłoki przestrzegac zasad podanych w specyfikacji szczegółowej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej.

E. Preparatów penetrujacych w głab podłoża

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wgłebnej należy:

- wykorzystywac preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu zastosowania,

- nanosic preparat na przygotowane, mokre podłoże, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego. Preparaty penetrujace w głab betonu, po prawidłowym ich naniesieniu na podłoże, moga nie tworzyc na jego powierzchni powłoki, ponieważ powłoka ta nie pełni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Własciwa izolacje betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod wpływem znajdujacej sie w nim wilgoci.

F. Blach ołowianych i stalowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach ołowianych należy:

- podłoża z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz zawierajace zwiazki siarki zagruntowac roztworem asfaltowym i pokryc papa asfaltowa, a powierzchnie blachy osłonic warstwa papy asfaltowej,

- stosowac blache o grubosci co najmniej 2 mm; blache o grubosci 1 mm można stosowac tylko, gdy w miejscach łaczenia jej arkuszy, pod ich stykami, umieszczane sa podkładki z blachy ołowianej,

- blache układac tak, by scisle przylegała do izolowanych przegród,

- wszystkie wygiecia blach wykonac tak, by blacha nie pekła,

- w okresie podwy_szonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej, ułożona blache chronić prowizorycznie izolacja termiczna, w celu zabezpieczenia jej przed odkształceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych należy:

- stosowac blache o grubosci co najmniej 2,0 mm.

- przed rozpoczeciem robót hydroizolacyjnych oczyscic blache z rdzy i zabezpieczyć antykorozyjnie,

- izolacje układac tak, by scisle przylegała do izolowanych przegród,

- arkusze blachy łaczyc miedzy soba poprzez ich spawanie,

- izolacje mocowac do podłoża za pomoca kotew, srub lub innych łaczników gwarantujacych skutecznosc połaczenia.

5.5.4. Wymagania dotyczace wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji

Obróbki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny byc:

- dostosowane do rodzaju izolacji,

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej,

- wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST „Wymagania ogólne"

6.2. Badania przed przystapieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynków

Przed przystapieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzic badania materiałów, które beda wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrole przygotowanego podłoża.

6.2.1. Badania materiałów

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadac wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed użyciem należy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiałów na budowe; czy dostawca dostarczył dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalnosc opakowan i ich szczelnosc) oraz sposób przechowywania materiałów,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny byc objete w przypadku podłoży:

- betonowych - zgodnosc wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałosc i równosc podkładów, czystosc powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnien, dopuszczalna wilgotnosc i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementów metalowych,

- murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych - zgodnosc wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:

wytrzymałosc, dokładnosc wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystosc powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnien lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosc i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementów metalowych,

- gładzi i tynków cementowych - zgodnosc wykonania z dokumentacja projektowa i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnosc podkładu, równosc i wygląd powierzchni, czystosc powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnien, wilgotnosc i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementów metalowych. Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegaja:

- styki różnych płaszczyzn (krawedzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podłoża. Wyglad powierzchni podłoża należy ocenic wizualnie, z odległosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzic za pomoca łaty o długosci 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnoscia do 1 mm, na zgodnosc z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukłosci i wgłebienia na powierzchni podkładu powinny byc nie wieksze niż 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyżej 2mm powinny byc wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenic przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. Sprawdzenie wytrzymałosci podłoża na odrywanie powinno byc wykonane zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. Wilgotnosc i temperature podłoża należy ocenic przy użyciu odpowiednich przyrzadów (wilgotnosciomierz, termometr). Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosów styków różnych płaszczyzn podłoży nalezy przeprowadzic za pomoca szablonu, na zgodnosc z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostałe badania należy przeprowadzic metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wyniki badan powinny byc porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robót

hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny byc przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4.niniejszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniajacy ich ciagłosc i szczelnosc,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebic i przejsc przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez izolacje,

- na bieżaco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilosci zużywanych materiałów izolacyjnych,

- przestrzegania pozostałych wymagan dotyczacych wykonania robót l) ydroizolacyjnychpodanych w punkcie 5.5. nin specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiałów, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zakładów, dokładnosci sklejenia poszczególnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowosci przygotowania podłoży,

- prawidłowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejsc przez izolacje, przerw roboczych,

- dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzac po ich całkowitym wyschnieciu i utwardzeniu. Badania techniczne należy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (równosci, ciagłosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podłoża,

- sprawdzenie pozostałych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. nin. specyfikacji technicznej.

Badania odbiorowe należy przeprowadzic metodami okreslonymi w specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzic wzrokowo i za pomoca młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslona w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwiazaniu izolacji z podłożem. Sprawdzenia grubosci powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami nieniszczacymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie próbek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej czesci

i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowia one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"

8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu sa podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi byc dokonany przed rozpoczeciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porównac z wymaganiami dotyczacymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3. W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan należy porównac z wymaganiami dotyczacymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznac podłoża lub poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolic na przystapienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden wynik badan jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny byc odebrane. W takim przypadku należy ustalic zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usuniecia nieprawidłowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzic badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robót ulegajacych zakryciu oraz materiałów należy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór czesciowy

Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robót. Odbioru czesciowego robót dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiór czesciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robót jeżeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (koncowy)

Odbiór koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczna. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiajacego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okreslac umowa. Wykonawca robót obowiazany jest przedłożyc komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksia_ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

- protokoły odbioru robót ulegajacych zakryciu,

- protokoły odbiorów czesciowych,

- instrukcje producentów dotyczace zastosowanych materiałów,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzic badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty sa kompletne i prawidłowe pod wzgledem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjeta. W takim wypadku należy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jeżeli to możliwe należy ustalic zakres prac korygujacych, usunac niezgodności izolacji z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagan nie zagrażaja bezpieczenstwu użytkownika, nie powoduja nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwałosci, zamawiający może wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obniżeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa możliwe podane wyżej rozwiazania wykonawca zobowiązany jest usunac wadliwie wykonana izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykonac ja ponownie i powtórnie zgłosic do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentów odbiór może byc dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokół powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wyników badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.

Protokół odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiór po upływie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgłosic wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH l PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w ST „Wymagania

ogólne"

9.2. Zasady rozliczenia i płatnosci

Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może byc dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czesciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.Podstawe rozliczenia oraz płatnosci wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku stanowi wartosc tych robót obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robót zaakceptowanych przez zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. nin. specyfikacji technicznej,

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okreslony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów, narzedzi i sprzetu,

- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych,

- przygotowanie podłoży,

- demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstałych w czasie wykonywania robót,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robót,

- usuniecie pozostałosci, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami specyfikacji technicznej. W kwotach ryczałtowych ujete sa również koszty ewentualnego obniżenia poziomu

zwierciadła wody gruntowej oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbednych do wykonania robót hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowan mogą byc uwzglednione w tych cenach lub stanowic podstawe oddzielnej płatnosci. Sposób rozliczenia tych kosztów należy ustalic w postanowieniach pkt. 9 nin.ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe - Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - własciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - własciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych .

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych - Definicje i własciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do

badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murów - Okreslenie konsystencji swieżej zaprawy (za

pomoca stolika rozpływu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murów - Okreslenie konsystencji swieżej zaprawy (za pomoca stolika rozpływu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murów - Okreslenie konsystencji swie_ej zaprawy (za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murów - Czesc 12: Okreslenie przyczepnosci do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czesc 1: Skład, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Czesc 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczace cementów powszechnego użytku (Zmiana 1).

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czesc 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czesc 6: Pobieranie próbek, kontrola

zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U ) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czesc 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan - Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Metoda badania przyczepnosci powłok ochronnych.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z pózn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, póz. 84 z pózn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z póz. niejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, póz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spełniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, póz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690 z pózn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, póz. 1171, z pózn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, póz. 1679, z pózn. zmianami).

- 10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta_owych (tom l, czesc 3) Arkady,

Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.

ST 01.04 - TYNKOWANIE

(CPV 45410000-4)

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich w istniejącym obiekcie budowlanym.

1.2.	Zakres stosowania ST

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4” w Działdowie.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad robót tynkarskich.

1.3.	Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach tynkarskich.

1.4.	Określenia podstawowe

Mieszanki tynkarskie - podział:

1.	Tynk gipsowe zawierające gips:

- tynk gipsowy,

- tynk gipsowo-wapienny,

- tynk gipsowy ciepłochronny.

2.	Inne spoiwa:

- masy tynkarskie żywiczne (akrylowe),

- masy krzemianowe (sylikatowe),

- masy tynkarskie silikonowe.

Podłoże tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i trwałe połączenie.

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.	Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997)

Gips naturalny z domieszką środków modyfikujących.

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 3.

W trakcie prac przygotowawczych:

- szpachelka,

- szczotka druciana,

- młotek murarski,

- taśma malarska,

- folia malarska,

- wałek,

- pędzel malarski.

Do przygotowania masy:

-	elastyczne wiadro,

- wiertarka z mieszadłem.

Do wykonania i obróbki gładzi:

- długa i krótka paca stalowa,

- szpachelka kątowa,

- przyrząd do szlifowania wraz z siatką lub papierem ściernym,

- okulary i maska przeciwpyłowa.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4.

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Przewożone materiały nie mogą w czasie transportu wydzielać pyłu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5.	WYKONANIE ROBÓT

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

- Szpachlówkę gipsową należy kłaść na suchym, czystym i zagruntowanym podłożu (tynku cem.-wap.). Masę należy położyć na powierzchni na gr. 2 - 3 mm i zatrzeć packą metalową. Po 40 min. można położyć drugą warstwę gipsu gr. 1 -2 mm i zatrzeć packą. W trakcie wiązania masy należy powierzchnię zatrzeć 2-4krotnie.

- Pierwsze zacieranie wykonać bez skrapiania, następne lekko skropić pędzlem.

6.	KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 6.

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 7.

Jednostką obmiarową robót jest m2.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

8.2.	Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10.

1) PN-85/B-04500   Zaprawy   budowlane.   Badania   cech   fizycznych   i wytrzymałościowych.

2) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

3) PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

4) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

ST 01.05 - ROBOTY MALARSKIE

(CPV 45442100-8)

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w istniejącym obiekcie budowlanym.

1.2.	Zakres stosowania ST

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4” w Działdowie

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich.

1.3.	Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach malarskich.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Farby budowlane gotowe

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.1.	Farby akrylowe do wnętrz

Na tynkach należy stosować farby dyspersyjne nawierzchniowe do wnętrz, zgodne z Dokumentacją Projektową i zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odporność na szorowanie na mokro – klasa II (wg PN-EN 13300:2002), klasa I (wg PN-C-81914:2002).

2.2.	Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.3. Rozcieńczalniki

Dla farb akrylowych rozcieńczalnikiem jest woda.

3.	SPRZĘT

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

- pędzle i wałki,

- kuwety malarskie,

- drabiny.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4.

Materiały malarskie należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

- całkowitym ułożeniu posadzek,

- usunięciu usterek na tynkach.

Ściany istniejące po oczyszczeniu, przygotowaniu podłoża, wyrównaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu i po zagruntowaniu, malować 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe ścianki po zagruntowaniu malować 2-krotnie farbami akrylowymi. Stosować farby przeznaczone do użytku wewnętrznego trudnościeralne.

5.1.	Przygotowanie podłoży

Wszelkie luźne nie związane z podłożem warstwy należy usunąć i uzupełnić szpachlą gipsową. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków szpachlą gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić szpachlą gipsową.

5.2.	Gruntowanie

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

5.3.	Wykonywania powłok malarskich

Powłoki z farb powinny:

- równomiernie pokrywać podłoża, bez zacieków, smug, prześwitów, plam, pęcherzy, odprysków i śladów pędzla,

- być trudnościeralne, niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących,

- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacją Projektową,

- nie mieć przykrego zapachu.

6.	KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.1.	Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- sprawdzenie wsiąkliwości,

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

- sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2.	Roboty malarskie

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

- dla farb akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

- równomierności rozłożenia farby,

- jednolitości natężenia i zgodności barwy ze wzorcem,

- braku prześwitów,

- braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, wgłębień, plam, smug, zacieków, widocznych śladów pędzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objęte niniejszą ST, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 7.

Jednostką obmiarową robót jest m2.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1.	Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2.	Odbiór robót malarskich

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo odnotowane.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

ST 01.06 – KŁADZENIE GLAZURY

(CPV 45431200-9)

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych.

1.2.	Zakres stosowania ST

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4” w Działdowie

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na wykonaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Techniczną.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 2.

2.1.	Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych

Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Okładziny ścienne z glazury w kolorze i formacie określonym w Dokumentacji Projektowej.

2.2.	Zaprawa klejowa i spoinowa

Do montażu płytek okładzin ściennych i posadzkowych stosować należy zaprawy klejowe elastyczne wg Dokumentacji Projektowej. Do spoinowania stosować zaprawy spoinujące wg Dokumentacji Projektowej.

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 3.

Do przygotowania zaprawy:

-	elastyczne wiadro,

- wiertarka z mieszadłem.

Do montażu płytek ceramicznych:

- długa i krótka paca stalowa,

- szpachelka kątowa,

- przyrząd do cięcia płytek ceramicznych,

- diamentowa piła wodna,

- poziomnica,

- obcęgi,

- okrągły pilnik,

- młotek gumowy.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4.

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej.

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2.	Wykonywanie posadzek i okładzin ściennych

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych ceramicznych (ściany)

Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po:

- zakończeniu robót tynkarskich,

- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem urządzeń sanitarnych oraz montażem armatury oświetleniowej.

Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C.

W pomieszczeniach w których ścian nie okłada się na pełną wysokość pomieszczeń płytki okładzinowe rozmierzyć tak, by wszystkie rzędy poziome począwszy od najwyższego miały zachowany pełny wymiar modularny a docinaniu podlega jedynie rząd najniżej położony. Nie dopuszcza się nieciągłych spoin pionowych na ścianach, tj. układania płytek z przesunięciem poziomym pomiędzy ich pozycją w poszczególnych rzędach, łącznie z najniższym.

5.2.2.	Podłoża pod okładziny ścienne

- Podłoże mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

- Podłoże powinno być równe, niepylące, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów bitumów.

Uszkodzone podłoża należy naprawić mocną zaprawą cementową marki min. M4 lub specjalnymi masami naprawczymi.

5.2.3.	Wykonanie okładzin ściennych

Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny podkład tak jak dla okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym podkładzie lub równych podłożach betonowych należy rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 mm (zależnie od wielkości elementu ceramicznego) zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć mocowany element. Przy mocowaniu elementów za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując zaprawę klejącą, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta zaprawy.

Szerokość spoiny powinna być określona w Dokumentacji Projektowej, a dla jej uzyskania stosuje się odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.

5.2.4.	Spoinowanie

Po związaniu zaprawy klejącej należy szczeliny (spoiny) pomiędzy płytkami oczyścić i wypełnić zaprawą do spoinowania, tzw. fugą. Zaprawę należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta.

Szerokość, kształt i kolor spoin wg Dokumentacji Projektowej.

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) należy uwzględnić szerokość spoin.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 6.

Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części. Podstawą odbioru robót są dokumenty:

- projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do wykonania robót, na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót.

- certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, atesty,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg.

6.2.	Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.

6.3.	Kontrola wykonania okładzin z płytek ceramicznych

Kontrola wykonanych okładzin powinna obejmować:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub umową, porównując zgodność z projektem przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków itp.), sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem płytek,

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności, atestów przedłożonych przez dostawców.

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00 01 „Wymagania ogólne" pkt 7.

Jednostka obmiaru jest m2.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8.

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne".

8.2.	Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót

Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie  załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. TI cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

- PN-EN   98:1996   Płytki   i   płyty  ceramiczne.   Oznaczenia  wymiarów   i sprawdzanie jakości powierzchni.

- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.

ST 01.07 – IZOLACJE CIEPLNE ŚCIAN

(CPV 45321000-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót ociepleniowych scian realizowanych w trakcie modernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 4” w Działdowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objetych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- ocieplen scian budynków metoda lekka - mokra ( tzw. BSO - bezspoinowy system ocieplenia) Specyfikacja obejmuje wykonanie ocieplenia przy użyciu warstwy styropianu lub wełny mineralnej mocowanych klejowymi mieszankami przygotowanymi fabrycznie, lub łacznikami mechanicznymi typu kołki.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie własnosci materiałów, wymagan i sposobów oceny podłoży, wykonanie ocieplen zewnetrznych, oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje ocieplen innych systemów niż BSO oraz wykonywanych według metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami

podanymi w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace robót podano w

SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych

Dokumentacje robót ociepleniowych stanowia:

− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

− projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba wystepuje),

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

− dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa

Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pózniejszymi zmianami),

− protokóły odbiorów czesciowych, koncowych i robót zanikajacych, z załaczonymi protokółami z badan

kontrolnych,

− dokumentacja powykonawcza.

Roboty należy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on

uwzgledniac:

− materiały do wykonywania ocieplenia - oraz ich grubosci warstw

− lokalizacje i warunki użytkowania,

− rodzaj i stan podłoży pod ocieplenia ,

W projekcie powinny byc zawarte:

– wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem

materiałów do napraw,

– specyfikacje materiałów do wykonania ocieplen ich parametry przewodzenia ciepła przegrody scian

z powołaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia

(normy, aprobaty techniczne),

– sposoby wykonania ocieplenia z uwzglednieniem sposobu mocowania warstw

– wymagania i warunki odbioru wykonanego ocieplenia

– zasady zabezpieczenia i konserwacji warstw ocieplenia

Przez dokumentacje powykonawcza robót ociepleniowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy

Prawo budowlane) wymieniona wyżej dokumentacje robót z naniesionymi zmianami w stosunku do

projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w

SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót ociepleniowych scian powinny miec:

– Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

– Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

– Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie pełna dokumentacje dotyczaca składowanych na

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania ocieplen scian zewnetrznych powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1.A Styropian

Do wykonania izolacji cieplnych ze styropianu na scianach zewnetrznych stosowany jest produkt w postaci płyt róznej grubosci który powstaje na skutek cisnieniowego i termicznego oddzialywania na granulki polistyrenu do spieniania.

Pod wplywem temperatury granulki pecznieja i sklejaja sie ze soba tworzac strukture komórkowa. Doskonale wlasciwosci izolacyjne styropian zawdziecza powietrzu, które zamkniete jest w drobnych porach granulek (jego ilosc moze wynosic az 98% objetosci styropianu). Duze powodzenie tego materialu wynika z jego wielu zalet. Styropian nie chłonie wody (wszelkie materialy o strukturze porowatej chłona wode jak gabka) i nie może byc siedliskiem rozwoju drobnoustrojów takich jak grzyby plesniowe i bakterie. Zjawisko to moze wystapic na przyklad przy stosowaniu alternatywnych w stosunku do styropianu materialów izolacyjnych.

Dom, zaprojektowany jako "zdrowy ekologicznie", moze stac sie "chora budowa ekologiczna" w wyniku rozwoju plesni i zlej jakosci powietrza. Do docieplenia scian zastosowac samogasnace płyty styropianowe gr. 16,0 cm  Oscieża okien i drzwi balkonowych - gr.5 cm

Przygotowanie podłoża – strefa cokołowa) docieplone styropianem polistyren ekstrudowany o szorstkiej powierzchni BAUMIT XPS-R gr. 8,0 c Plyty styropianowe EPS 70 – 040 moga byc stosowane w miejscach wymagajacych przenoszenia małych obciazen mechanicznych, w szczególnosci do izolacji cieplnej:

- scian z elementami z okladzina i wentylowana szczelina powietrzna

- scian przy ocieplaniu "metoda lekka-mokra" (tzw. zewnetrzny zespolony system ocieplania lub tzw.

bezspoinowy system ocieplania)

- wienców w metodzie szalunku traconego pod tynk

- nadprozy i osciezy

- Wymiary plyt 1000x500

- Grubosc plyt od 10 do 250 mm

- Frezowanie - zabezpiecza przed powstawaniem mostków termicznych

- Glebokosc frezu - 16 mm

- Na indywidualne zamówienie wymiary do 4000x1200x1000 mm

Parametry techniczne EPS 70 -040 EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie

Grubosc T2 ± 1 mm

Dlugosc L2 ± 2 mm

Szerokosc W2 ± 2 mm

Prostokatnosc S1 ± 5 mm/1000 mm

Plaskosc P3 ± 10 mm

Wytrzymalosc na zginanie BS115 >= 115 kPa

Naprezenie sciskajace przy 10% odksztalceniu względnym CS(10)70 >=70 kPa

Stabilnosc wymiarowa w stalych normalnych warunkach Laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2%

Stabilnosc wymiarowa w okreslonych warunkach

temperatury i wilgotności DS(70,-)2 <= 2%

Wytrzymalosc na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR100 >= 100 kPa

Deklarowany wspólczynnikprzewodzenia ciepla cD- <= 0,040 W/(mK)

Klasa reakcji na ogien E -

2.2.1 B Kleje do styropianu

Jednym z podstawowych sposobów laczenia róznych materialów i elementów konstrukcyjnych w nowoczesnych technologiach jest klejenie. Izolacje termiczne z wykorzystaniem styropianu często wykonywane sa z uzyciem dodatkowych materialów. Do nich zaliczaja sie przede wszystkim kleje, (niezbedne do montazu plyt styropianowych w metodzie lekkiej mokrej), a takze papy i lepiki (w miejscach, izolowanych styropianem takich jak fundamenty, podlogi, stropy itp.)

Aby izolacja termiczna spelniala swoje zalozenia, materialy uzyte do jej wykonania musza stanowic system, który zapewni dlugotrwale funkcjonowanie powloki oraz w którym nie wystapia zjawiska szkodliwego wplywu jednych elementów na drugie.

Klej w izolacji styropianowej stanowi jeden z istotnych elementów, szczególnie przy dociepleniach scian zewnetrznych w metodzie BSO (bezspoinowy system ocieplania) dawniej nazywanej metoda lekka mokra. Wg instrukcji ITB nr 334/2002, dotyczacej metody BSO, stosowane materialy powinny odpowiadać aktualnym normom i wymaganiom podanym w swiadectwach wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Tabela. Wymagania techniczne dotyczace mas (zapraw) klejacych.

Cecha Wymagana wartość Zawartosc suchej substancji, % róznica nie wieksza niz ± 10% od wartosci podanej przez producenta

Straty prazenia, % róznica nie wieksza niz ± 10% od wartosci podanejprzez producenta

Konsystencja, cm 10 ± 1

Przyczepnosc do betonu, kPa

- w warunkach laboratoryjnych

- po 24h w wodzie

- po 5 cyklach

cieplno-wilgotnosciowych

min. 300

min. 200

min. 300

Przyczepnosc do styropianu, kPa

- w warunkach laboratoryjnych

- po 24h w wodzie

- po 5 cyklach

cieplno-wilgotnosciowych

min. 100

min. 100

min. 100

Odpornosc na rysy, mm min. 5

Minimalna grubosc warstwy zbrojonej calkowite i dokładne przykrycie siatki zbrojacej

Na rynku dostepnych jest bardzo duzo rodzajów klejów. Do uzycia w izolacjach termicznych można stosowac:

- wodorozcienczalne kleje na bazie dyspersji wodnej polimerów,

-cementowe z dodatkiem srodków uszlachetniajacych - gotowe do uzycia - w postaci sypkiej do rozprowadzenia woda,

-chemoutwardzalne - poliuretanowe i w niewielkim zakresie epoksydowe.

W przypadku stosowania klejów wodorozcienczalnych styropian (jako material praktycznie nie przepuszczajacy wody i bardzo wolno przepuszczajacy pare wodna) powinien byc przyklejony do powierzchni, która ma mozliwosc odprowadzenia wilgoci zawartej w kleju. Klejenie nie moze odbywac sie w temperaturze ponizej 5 °C. Kleje te przeznaczone sa do stosowania na zewnatrz (musza byc wtedy mrozoodporne) jak i wewnatrz. Kleje wodorozcienczalne dobrze kleja materialy izolacyjne takie jak styropian, laczac je do typowych porowatych podlozy budowlanych - betonu, cementu.

Kleje cementowe sluza do przyklejania plyt styropianowych na podlozach mineralnych oraz do wykonywania warstwy zbrojeniowej przy ocieplaniu budynków. Niektóre z nich sa mrozoodporne i charakteryzuja sie zwiekszona elastycznoscia i wytrzymaloscia na obciazenia mechaniczne, wysoka paroprzepuszczalnoscia oraz przyczepnoscia do praktycznie kazdego rodzaju podloza budowlanego. Kleje poliuretanowe charakteryzuja sie duza adhezja, duza wytrzymaloscia spoiny oraz polaczeniem znacznej elastycznosci z twardoscia. Sa odporne na chemikalia i czynniki biologiczne. Kleje poliuretanowe maja równiez dobra wytrzymalosc zmeczeniowa i wlasciwosci gluszace. Sa klejami chemoutwardzalnymi i stosuje sie je bez uzycia rozpuszczalników, co eliminuje ich szkodliwe oddzialywanie. Ze wzgledu na zjawisko silnego pienienia sie tych klejów w przypadku zetkniecia z wilgocia, powinny byc nanoszone na sucha powierzchnie.

Wyrózniamy dwa podstawowe rodzaje klejów poliuretanowych: jedno- i dwuskładnikowe (dwukomponentowe). Kleje poliuretanowe jednoskladnikowe to kleje utwardzane wilgocia z powietrza. Podczas wiazania spoina zwieksza swoja objetosc poprzez podpienianie sie, dzieki czemu doskonale nadaja sie do klejenia materialów porowatych oraz podlozy z nierównosciami. Wytrzymalosc spoiny jest tak duza, ze rozprowadzanie ich na calej powierzchni nie jest konieczne.

Kleje poliuretanowe sa wygodne w uzyciu. Ich nanoszenie moze odbywac sie za pomoca walka, szpachelki, pedzla lub poprzez bezposrednie dozowanie z pojemnika z odpowiednia wylewka. Kleje epoksydowe charakteryzuja sie jeszcze wyzsza wytrzymaloscia mechaniczna spoiny klejowej niz w przypadku klejów poliuretanowych, posiadaja jednak szereg wad. Bez dodatków modyfikujacych - wypelniaczy, plastyfikatorów i stabilizatorów - spoiny sa sztywne, kruche i lamliwe. wiazanie nastepuje w bardzo krótkim czasie, przygotowanie kleju - wymieszanie zywicy i utwardzacza - wymaga laboratoryjnej wrecz czystosci. Sa przy tym dosc drogie, a kleje epoksydowe modyfikowane, które nie posiadaja wyżej wymienionych wad, jeszcze drozsze.

Nalezy pamietac, ze klejenie musi odbywac sie zawsze przy scislym przestrzeganiu przepisów dotyczacych stosowania okreslonego kleju oraz zachowaniu czystosci powierzchni laczonych ze sobą materialów, które musza byc starannie odtluszczone. Tylko wtedy mozna byc pewnym trwalosci zlacza.

Niezwykle istotne jest przestrzeganie okresu karencji, czyli czasu, jaki musi uplynac od chwili uzycia kleju do momentu bezpiecznego uzytkowania. Czas ten uzalezniony jest przede wszystkim od rodzaju kleju i od szeregu czynników (jakosci, ilosci i sposobu stosowania, intensywnosci wentylacji pomieszczen i czynników atmosferycznych).

Preparaty chemii budowlanej czesto zawieraja skladniki toksyczne. Niektóre z nich kumuluja sie w organizmie czlowieka. Ich wdychanie lub bezposredni kontakt ze skóra moze byc przyczyna chorób. Aby maksymalnie zabezpieczyc sie przed szkodliwym dzialaniem wyrobów chemicznych, stosujmy tylko te zalecane przez Instytut Techniki Budowlanej i Panstwowy Zaklad Higieny. Uzywajac ich scisle przestrzegajmy zalecen i uwag producenta.

Narynku najpopularniejsze kleje do styropianu to kleje producentów: ATLAS STOPTER typ K10 , CERESIT typ CT85 CT83, BAUMIT typ KlebeSpachtel i inne

2.2.3 Łaczniki  (kołki )do mocowania płyt termoizolacyjnych dn=10 mm z trzpoeniem poliuretanowych lub

matalowym dł.12 - 18 cm

2.2.4 Profile aluminiowe lub PCV do systemów ocieplen - szer. 5 cm do 15 cm .

2.2.5 Siatka z włókna szklanego do zbrojenia powierzchni oraz cokołów czy narozników i zatapiania w zaprawie klejowo - szpachlowej .

2.2.6. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac należy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych może byc stosowana wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót izolacyjnych ociepleniowych należy stosowac miedzy innymi :

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

– narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia płytek,

– pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

– łaty do sprawdzania równosci powierzchni,

– poziomnice,

– mieszadła koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

klejacych,

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych

– gabki do mycia i czyszczenia,

- zwykłe ostre noże

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do wykonania oizolacji cieplnych nie wymaga specjalnych srodków i urzadzen. Zaleca sie używac do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu należy zabezpieczyc przewożone materiały w sposób wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilosci materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urzadzen mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi byc w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami a kleje przed minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robót

1) Przed przystapieniem do wykonywania teromorenowacji powinny byc zakonczone:

– roboty stanu surowego łacznie z wykonaniem podłoży,

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami

naprawczymi.

2) Przystapienie do robót izolacyjnych ociepleniowych powinno nastapic po przygotowaniu

powierzchni poprzez zmycie oczyczczenie , odgrzybienie powierzchni scian przeznaczonych do

ocieplenia ( smarowania klejem)

3) Roboty ociepleniowe należy wykonywac w temperaturach nie niższych niz +5şC i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu całej doby.

Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem np. Baumit FASSADENDÄMMPLATTE EPS o grubosci 16,0 cm

Ocieplenie scian zewnetrznych w strefie cokołowej polistyrenem ekstrudowanymnp. Baumit XPS-R o grubosci 6 cm

MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH - STREFA POWYŻEJ COKOŁU

Do docieplenia scian zastosowac samogasnace płyty styropianowe gr. 16,0 cm

Oscieża okien i drzwi balkonowych (przygotowane do prac w sposób opisany w dziale Przygotowanie

podłoża – strefa cokołowa) docieplone styropianem polistyren ekstrudowany o szorstkiej powierzchni

BAUMIT XPS-R gr. 4,0 cm

Klejenie

Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża należy stosowac zaprawe klejowa BAUMIT KLEBERSPACHTEL , zgodnie z odnosna Aprobata Techniczna ITB. Do przyklejania płyt z polistyrenu ekstrudowanego w strefie cokołowej należy stosowac zaprawe klejowa ickbeschichtung 2K Standard.Materiał na płyte nakładac metoda pasmowo – punktowa (ciagłe pasmo wzdłuż krawedzi i kilka „placków” we wnetrzu – zachowac min. 40% powierzchni sklejenia netto, przy czym krawedzie musza być przyklejone w 100%). Mase nakładac tylko na powierzchnie płyt termoizolacyjnych, nigdy na podło@e. Po nałożeniu kleju na płyte należy ja bezzwłocznie przyłożyc do sciany i docisnac, aby uzyskac równa płaszczyzne w stosunku do sasiednich płyt. Nie należy dopuszczac do przenikniecia kleju na powierzchnie boczne płyt. Płyty należy układac w pasach poziomych „na mijanke”z przesunieciem min. 15,0 cm oraz

przewiazaniem w narożach. Bezwzglednie należy unikac pokrywania sie naroży płyt styropianowych z

narożami otworów okiennych i drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnic klinami styropianu. W przypadku wystapienia w

warstwie styropianu nierównosci i uskoków należy je zeszlifowac do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Pył

powstały podczas szlifowania dokładnie usunac.

Mocowanie za pomoca laczników mechanicznych

Po stwardnieniu kleju (lecz nie wczesniej niz przed upływem 24 godzin) przystapic do osadzania kołków

kotwiacych. Do mocowania styropianu należy zastosowac łaczniki mechaniczne wbijane ze standardowa

strefa rozporu EJOT TID – T 8/60 x 215 (C8, długosc 215,0, strefa rozporu 40,0 mm) w ilosci 6-8 sztuk na

1 m2 sciany (w zależnosci od obranego wariantu). W strefie narożnej budynku – 1,5 m od narożnika

łaczniki nalezy zagescic do 7-11sztuk na 1 m2 sciany (w zależnosci od obranego wariantu). Do mocowania polistyrenu ekstrudowanego w strefie cokołowej należy zastosowac łączniki tworzywowo-metalowy z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym osadzany po wykonaniu warstwy zbrojacej. W przypadku stwierdzenia po rozpoczeciu robót występowania innego materiału sciennego (gazobeton, cegła dziurawka) należy zastosowac łaczniki z długa strefa rozporu.

Dodatkowo należy zwrócic uwage, aby talerzyki kołków nie wystawały ponad warstwe izolacji.

Niedopuszczalne jest również, aby ich zbyt mocne wbijanie powodowało uszkodzenia izolacji w miejscu

styku z brzegiem talerzyka. Nie nalezy również mocowac łacznika w odległosci mniejszej niz 10,0 cm od

narożnika budynku oraz krawedzi otworów i elementów sciennych

WYKONANIE WARSTWY ZBROJACEJ

Nastepnym etapem robót jest wykonanie warstwy zbrojonej siatka. Przed wykonaniem tej czynnosci

należy upewnic sie, że powierzchnia izolacji podlegajaca zbrojeniu jest odpowiednio równa. Do wykonania

warstwy zbrojacej zastosowac aprobowana siatke z włókna szklanego oraz zaprawe do zatapiania siatki

zgodnie z odnosna Aprobata Techniczna ITB (Baumit Kleberspachtel).

Warstwe zbrojaca wykonac wtapiajac w ułożona na termoizolacji swieża mase klejowa kolejne wstegi

siatki z zakładem min. 10,0 cm, a nastepnie bezzwłocznie zaszpachlowac je na gładko tym samym

materiałem, zwracajac uwage na dokładne otulenie siatki i zachowanie stałej grubosci warstwy. Tkanina

powinna byc napieta i całkowicie wtopiona, umieszczona pomiedzy 1/3 a 1/2 grubosci przekroju warstwy

zbrojacej (liczac od zewnatrz). Dodatkowe paski siatki (25,0 x 35,0 cm) należy nakleic (pod katem 45O) w

narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. W dolnej czesci budynku, do poziomu górnej krawedzi

okien parteru tj. w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy zastosowac

dwie warstwy siatki zbrojacej. Grubosc warstwy zbrojonej musi wynosic nie mniej niż 3,0 mm. 8

SCIANA PONAD STREFA COKOŁOWA

Po przeschnieciu i zwiazaniu warstwy zbrojacej należy przystapic do wykonania wierzchniej warstwy

elewacyjnej. Podłoże zagruntowac preparatem Baumit Universalgrund. Na wyprawe zewnetrzna przewiduje sie tynk drobnoziarnisty zewnetrzny Baumit Aussen (wielkosc ziarna 0.6mm). Tynk układac recznie, na wydzielonych powierzchniach jednym ciagiem, metoda „mokre na mokre”. Sukcesywnie, w miare układania swieżej warstwy jednakowej grubosci równej uziarnieniu materiału, nadawac tynkowi założona fakture. Nalezy tak kierowac robotami, aby nie dopuscic do powstania widocznych styków. Należy bezwzglednie przestrzegac zasady, że jedna płaszczyzna musi byc zakonczona w jednym cyklu technologicznym lub w miejscu przewidzianym przez nadzorujacego roboty. Wykonczona powierzchnia powinna charakteryzować sie jednorodnoscia i niezmiennoscia faktury oraz brakiem miejscowych wypukłosci i wklesłosci.

Nastepnie tynk należy pomalowac dwukrotnie elewacyjna farba Baumit (rodzaj materiału wykonczeniowego i parametry kolorystyczne okresla projekt kolorystyki)

STREFA COKOLOWA

Na cokole budynku projektuje sie okładzine klinkierowa w postaci płytek Wienerberger Terca (rodzaj płytek okresla projekt kolorystyki)

Po przeschnieciu i zwiazaniu warstwy zbrojacej należy przystapic do wykonania wierzchniej warstwy elewacyjnej. Podłoże zagruntowac podkładem penetrujacym Baumit Murexin Tiefengrund LF. Jako zaprawe do przyklejania płytek zastosowac zaprawe trasowa klejowa Murxin Klebemoertel Trass. Jako zaprawe do fug zastosowac szara trasowa zaprawe do fug Murexin Fugenmoertel Trass Grau.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robót

Przed przystapieniem do robót zwiazanych z wykonaniem warstw ociepleniowych badaniom powinny podlegac materiały, które beda wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.

Wszystkie materiały – styropiaqn wełna, kompozycje klejace, jak równiez materiały pomocnicze musza spełniac wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom

okreslonym w dokumentacji projektowej.

Każda partia materiałów dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajaca zgodnosc własnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkładu powinno byc wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robót

wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

– sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkładu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

wystepowania ubytków i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

– sprawdzenie równosci podkładu, które przeprowadza sie przykładajac w dowolnych miejscach i

kierunkach 2-metrowa łate,

Wyniki badan powinny byc porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania warstw ocieplenia z

dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowosc ich wykonania

wywiera wpływ na prawidłowosc dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyc sprawdzenie

technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robót „zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny spełnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególnosci:

− zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

− jakosci zastosowanych materiałów i wyrobów,

− prawidłowosci przygotowania podłoży,

− jakosci (wygladu) powierzchni ocieplen

− prawidłowosci wykonania krawedzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne moga byc wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy okładzin scian powinien obejmowac:

− sprawdzenie prawidłowosci ułozenia płyt; i porównac z wymaganiami projektu technicznego

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomoca łaty kontrolnej długosci 2 m

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy łata a badana

powierzchnia należy mierzyc z dokładnosci do 1 mm,

− sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdłuż spoin na całej

ich długosci

− grubosc warstwy kompozycji klejacej pod płytami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub

grubosc okreslona na podstawie zużycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny byc porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace okładzin cieplnych

6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniac nastepujace wymagania:

− cała powierzchnia pod płytkami powinna byc wypełniona klejem ( styropian ) lub placki ( wełna)

− grubosc warstwy klejacej powinna byc zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łata długosci 2

m) nie powinno byc wieksze niż 3 mm na długosci łaty i nie wieksze niż 5 mm na całej długosci lub

szerokosci posadzki,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie okładzin cieplnych oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac

wymiary w swietle scian w stanie surowym.

Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów

wieksze od 1,0 m2.

W przypadku rozbieżnosc pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie

według stanu faktycznego.

Powierzchnie okładzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegajacym zakryciu sa

podłoża. Odbiór podłóż musi byc dokonany przed rozpoczeciem robót okładzinowych.

W trakcie odbioru należy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznac podłoza za wykonane

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolic do przystapienia do robót okładzinowych cieplnych

scian.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno byc odebrane. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podłoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałosci) podłoże musi byc skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robót ulegajacych zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisac w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór czesciowy

Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robót. Odbioru czesciowego robót

dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robót.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i

ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiór czesciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokół odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robót jeżeli umowa

taka forme przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (koncowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiajacego na podstawie przedłożonych

dokumentów, wyników badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalnosci powinna okreslac umowa.

Wykonawca robót obowiazany jest przedłożyc komisji nastepujace dokumenty:

− projekt budowlany,

− projekty wykonawcze

− dokumentacje powykonawcza,

− szczegółowe specyfikacje techniczne,

− dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robót,

− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

− protokóły odbioru podłoże,

− protokóły odbiorów czesciowych,

− instrukcje producentów dotyczace zastosowanych materiałów,

− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty okładzinowe powinny byc odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i pomiarów sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidłowe pod wzgledem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny okładzina nie powinna byc przyjeta. W takim przypadku należy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

− jeżeli to możliwe, należy poprawic okładzine i przedstawic ja ponownie do odbioru,

− jeżeli odchylenia od wymagan nie zagrażaja bezpieczenstwu użytkownika i trwałosci wykładziny lub

okładziny zamawiajacy może wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym

obniżeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

− w przypadku, gdy nie sa możliwe podane wyżej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wadliwie wykonanych okładzin, wykonac je ponownie i powtórnie zgłosic do odbioru. W przypadku nie kompletnosci dokumentów odbiór może byc dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokół powinien zawierac:

− ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

− ocene wyników badan,

− wykaz wad i usterek ze wskaznikiem możliwosci ich usuniecia,

− stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiędzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza sie po upływie okresu gwarancji, którego długosc jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obniżonej jakosci robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgłosic wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych okładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i płatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe

może byc dokonana według nastepujacych sposobów:

− rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartosc robót w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

− rozliczenie w oparciu o wartosc robót okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie może byc dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty termorenowacyjne okładzinowe za 1 m2 obejmuja:

− robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

− wartosc zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robót z kosztami zakupu,

− wartosc pracy sprzetu z narzutami,

− koszty posrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

− podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja równieO przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robót pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementów wykonczeniowych i dylatacyjnych, (rusztowania w osobnej specyfikacji) , pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zostac szczegółowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-91/6363-02 Płyty styropianowe

PN-75/B-23100 Wełna mineralna

BN-84/6755-08 Filce i płyty z wełny mineralnej

PN-EN ISO 14683-2000 Mostki cieplne w budynkach . Liniowy współczynnik pezenikania ciepła.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałosciowych.

PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-EN 1015-9:2001: Metody badan zapraw do murów. Okreslenie czasu zachowania własci-wosci

roboczych i czasu korekty swieżej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000: Metody badan zapraw do murów. Okreslenie gestosci objetosciowej swieżej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001: Metody badanzapraw do murów. Okreslenie gestosci wysuszonej stward-niałej zaprawy.

PN-EN 1015-3:2000: Metody badan zapraw do murów. Okreslenie konsystencji swieżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).

PN-EN 1015-11:2001: Metody badan zapraw do murów. Okreslenie wytrzymałosci na zginanie i sciskanie

stwardniałej zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000: Metody badan zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie zapraw do badan.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV

45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 czesc 4, wydanie Arkady – 1990rok.

− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych czesc B zeszyt 5 ITB – 2004 rok.

− Instrukcja układania izolacji termicznych- wydanie Atlas – 2001 rok.

− Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

− Układanie i spoinowanie izolacji materiałami Baumit – 2005 rok.

− Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.

II. ROBOTY INSTALACYJNE

ST 02.01 – ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE

(CPV 45332000-3)

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE (CPV 45332200-5)

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 45332300-6)

- WSTĘP

1.1  Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją instalacji wewnętrznej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłej wody użytkowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 w Działdowie

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na modernizacji / przebudowie instalacji wewnętrznej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i ciepłej wody użytkowej.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Techniczną.

Zakres robót obejmuje:

- instalację wody zimnej

- instalację wody ciepłej

- instalację cyrkulacji

- instalację kanalizacji sanitarnej

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

2.	MATERIAŁY

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów polskich i zagranicznych, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „CE” lub dla których dokonano oceny zgodności z PN lub odpowiednią aprobatą techniczną. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.

2.1. Instalacja wodociągowa

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur PP, zgodnych z PN-83/B-10700.01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami, zgodnych z PN-83/B-10700.01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”  Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

2.3. Armatura

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o średnim standardzie:

- baterie zlewozmywakowe,

- batreie umywalkowe,

- baterie prysznicowe,

- złączki do węża,

- baterie do brodzików h=50cm,

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt i maszyny powinny posiadać odpowiednie parametry techniczne, być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4.

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Kolejność wykonywania robót

-  wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

-  wykucie przejścia przez ściany,

-  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

-  przecinanie rur,

-  założenie tulei ochronnych,

-  ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

-  wykonanie połączeń,

-  wykonanie przejścia w ścianie,

- montaż armatury.

5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 5.

Instalację należy wykonać z godnie z Dokumentacją Projektową. Przybory sanitarne i armatura wodociągowa powinna odpowiadać jakości zaprojektowanej. Elementy uszkodzone należy bezwzględnie usunąć z instalacji i zabezpieczyć przed możliwością powtórnego użycia.

Przewody wodociągowe prowadzone po wierzchu ścian należy mocować do ścian za pomocą zaciskowych uchwytów i obejm wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanych, systemowych np. HILTI z wkładką gumową.

Przewody kanalizacyjne poziome należy mocować za pomocą uchwytów z opaską zaciskową z wkładką dźwiękochłonną, odległość pomiędzy podporami poziomów kanalizacyjnych nie powinna przekraczać 2,0 m.

W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości

ściany lub stropu.

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Próby szczelności

Próby szczelności należy wykonać przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W razie konieczności zakrycia przewodów można wykonać częściową próbę szczelności. Do próby szczelności wszystkie otwory należy zakorkować a instalację dokładnie odpowietrzyć. Po napełnieniu instalacji przeprowadzić kontrolę wszystkich połączeń i armatury. Po stwierdzeniu szczelności połączeń należy podwyższyć ciśnienie do 1,5 ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 10 atm. i ponownie sprawdzić szczelność instalacji i armatury. Instalację uważa się za szczelną gdy w ciągu 20 min. manometr nie wykaże spadków ciśnienia. Próby szczelności instalacji ciepłej wody należy przeprowadzić dwukrotnie. Pierwszy raz napełniając instalację zimną wodą do min. 10 atm. a drugi raz wodą o temp. Min. 55ºC.

Próby szczelności kanalizacji sanitarnej:

− piony należy sprawdzać podczas swobodnego przepływu przez nie wody,

− poziomy napełnić powyżej kolan i sprawdzać poprzez oględziny.

Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

6.0  KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Każda dostarczona partia materiałów musi być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00 01 „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostką obmiaru jest:

- mb dla rurociągów poszczególnych średnic,

- szt./ komplet dla zamontowanej armatury.

8.0 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8.

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne".

8.2.	Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót

Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10.

- PN-82/M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych.

- PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów.

- PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.

- BN-69/8864-24 Wsporniki d rur z blachy i stali kształtowej.

- PN-77/H-05519 Próba szczelności.

- PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania.

- PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań.

- PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą            			PN- B-01706:1992/Az1:1999

- PN-92/B-01707	Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania			 przy odbiorze.

- PN-92/B-10735	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002, poz. 690 , Dz.U. Nr33/2003 poz. 270) , wraz ze zmianą z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr109/2004, poz. 1156)

- Katalogi firmowe materiałów i urządzeń

- Dokumentacja techniczno ruchowa urządzeń

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988.

ST 02.02 – INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNEGO

(CPV 45431000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w modernizowanych budynkach Szkoły Podstawowej Nr 4” w Działdowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach małych prostych i drugorzednych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robót objetych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania, a także niezbedne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robót sa przedstawione w projekcie budowlanym.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

• demontaż istniejacej instalacji,

• montaż rurociagów,

• montaż armatury,

• montaż urzadzen grzejnych,

• badania instalacji,

• wykonanie izolacji termicznej

• regulacja działania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 6 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Ogrzewczych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" pkt. 1.4.Ponadto przez używane w SST okreslenia należy rozumiec:

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewcza wodna stanowi układ połaczonych przewodów napełnionych woda instalacyjna wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielonymi zaworami od zródła ciepła.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego

Instalacja ogrzewcza, w której przestrzen wodna (zład) nie ma swobodnego połaczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowiaca czesc lub całosc instalacji ogrzewczej wodnej, służaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody, napełniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Zródło ciepła : Kotłownia

Cisnienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowane) cisnienie pracy instalacji (podczas krażenia czynnika grzewczego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałosci instalacji nie może być przekraczane w żadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyższa wartosc cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krażenia) w najniższym punkcie instalacji.

Cisnienie próbne

Cisnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałosci instalacji nie moze byc przekroczona w żadnym jej punkcie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWiO Instalacji Ogrzewczych, specyfikacja techniczna (szczegółowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji

Dokumentacje robót montażowych instalacji stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - u_ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u_ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta_u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz 881),

- protokoły odbiorów czesciowych, koncowych i robót zanikajacych, z załaczonymi protokołami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst Jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Roboty należy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 2.

Materiały stosowane do montażu instalacji ogrzewczych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, _e dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że sa to wyroby niepodlegajace obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur polietylenu sieciowanego typu pex z powłoka antydyfuzyjna.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne nale_y zastosowac grzejniki płytowe z bocznym i dolnym podłączeniem odpowiadajace normom:

PN EN 442-1:1999- Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne

PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan

PN EN 442-1:1999/A1:2002 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan (Zmiana A1)

PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci

PN-EN 442-3:2004 (U) Grzejniki. Czesc 3: Ocena zgodnosci

2.2. Armatura

Grzejniki z bocznym podłaczeniem wyposażyc w zawory z wstepna nastawa z głowicami termostatycznymi. Grzejniki z dolnym podłaczeniem posiadaja wbudowane zawory z wstepna nastawa, wiec należy zamontowac głowice termostatyczne. Do regulacji obiegów instalacji zastosowac zawory kulowe z wstepna nastawa, a do odpowietrzenia instalacji odpowietrzniki pływakowe z zaworami.

Armatura powinna odpowiadac poniższym normom:

PN-EN 215:2005 (U) Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan

PN EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Czesc 1: Wymagania i badania

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - Wymagania i badania

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU l MASZYN

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podane zostały w ST „Wymagania ogólne" pkt 3.

Do wykonania robót należy stosowac jedynie taki sprzet, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakosc robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzet używany do robót powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typów i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczyc kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU i SKŁADOWANIA

Ogólne wymagania dotyczace transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.1. Rury

Rury w wiazkach musza byc transportowane na samochodach o odpowiedniej długosci. Kształtki należy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejników powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny byc pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byc ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastapiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza sie transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczona na budowe armature należy uprzednio sprawdzic na szczelnosc. Armature należy składowac w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byc dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, łaczniki i materiały pomocnicze należy przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

• Materiały przeznaczone do izolacji cieplnych powinny byc przewozone krytymi srodkami transportu w sposób zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikac dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny miec płaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne" pkt 5

5.1. Roboty demontażowe

• Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementów.

• Przed przystapieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontowac izolacje cieplna.

• Rurociagi stalowe należy pociac palnikami lub tarcza na odcinki długosci pozwalajacej wyniesienie z budynku i transport.

• Materiały uzyskane z demontażu należy posegregowac i wywiezc do składnicy złomu lub na najbliższe

(uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania.

5.2. Montaz rurociagów

Przewody poziome prowadzic w posadzkach w otulinach izolacyjnych o grubosci 6mm.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny byc ułożone równolegle.

Przewody pionowe prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego należy układac zachowujac stała odległosc miedzy osiami wynoszaca 8 cm (±0,5 cm) przy srednicy pionu nieprzekraczajacej DN 40;. Odległosc miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna byc taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów.

Przewód zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla patrzacego na sciane), a obejscie pionów gałazkami grzejnikowymi należy wykonac od strony pomieszczenia.

Rozwiazanie i rozmieszczenie uchwytów powinno byc zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniac rozmieszczenia uchwytów bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużen cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych napreżen i odkształcen przewodów.

Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może byc prowadzony bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w ,,peszlu") osadzonej w warstwach podłoża podłogi Przewód w rurze osłonowej powinien byc prowadzony swobodnie.

Przy przejsciach rur przez przegrode budowlana ( np. przewodem poziomym przez sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac się zadne połaczenie rury. Tuleja ochronna powinna byc rura o srednicy wewnetrznej wiekszej od rury przewodu, co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode budowlana i co najmniej o 1 cm, przy przejsciach przez strop.

Tuleja ochronna powinna byc dłuższa niż grubosc przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłaczy grzejnikowych (gałazek), których wylot ze sciany powinien byc osłonięty tarczka ochronna Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja powinna byc wypełniona materiałem trwale plastycznym niedziałajacym korozyjnie na rure, umożliwiajacym jej wzdłużne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niej napreżen scinajacych.

Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byc podpora przesuwna tego przewodu.

5.3. Montaz grzejników

• Grzejnik ustawiony przy scianie należy montowac albo w płaszczyznie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni sciany lub wneki. W poziomie należy montowac z uwzględnieniem możliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe należy mocowac do sciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika, na wspornikach sciennych i mocowac dodatkowo uchwytami. Na grzejnik może przypadac na nie mniej niż dwa wsporniki i jeden uchwyt. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byc osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały, a grzejnik powinien opierac sie całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki należy zabezpieczyc przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robót wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalowac grzejnikowy szablon montażowy połaczony z gałazkami grzejnikowymi w celu umożliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jeżeli badanie to bedzie przeprowadzone woda, grzejnikowe szablony montażowe powinny byc wyposażone w odpowietrzniki miejscowe. Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy łaczyc z gałazkami grzejnikowymi w sposób umozliwiajacy montaż i demontaż bez uszkodzenia gałazek i naruszenia wykonczenia przegród budowlanych, w których lub na których gałązki te sa prowadzone.

5.4. Montaz armatury

• Armatura powinna odpowiadac warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana

• Przed instalowaniem armatury należy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowosci działania, powinna byc instalowana tak, zeby była dostepna do obsługi i konserwacji Armature na przewodach należy tak instalowac, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Armature spustowa zainstalowac w najniższym punkcie instalacji wg projektu technicznego i wyposażyć w złaczke do weża w sposób umożliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

5.5. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

• Nastawy montazowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny byc przeprowadzone po zakonczeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien byc ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych.

• Czynnosc ustawienia nalezy dokonac zgodnie z instrukcja producenta zaworów.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodów i innych elementów instalacji

• Po zakonczeniu montażu i wykonaniu próby szczelnosci przewody wyczyscic do 2 stopnia czystości wg PN-70/M-97050 i zabezpieczyc antykorozyjnie poprzez wymalowanie farba podkładowa i nawierzchniowa odporna na temperature do 100°C.

5.7. Izolacja cieplna

• Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpoczac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowosci wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Materiał i grubosci rur izolacyjnych wg PN -85/B-02421 i projektu.

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byc suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczyc możliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

• Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschnieta lub uszkodzona powłoka antykorozyjna.

• Otuliny termoizolacyjne powinny byc nałożone na styk i powinny scisle przylegac do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byc prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzedzi.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6

Kontrole wykonania instalacji ogrzewczej należy przeprowadzic we wszystkich fazach robót zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO Instalacji Ogrzewczych (zeszyt nr 6). Kontrola wykonania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru i obejmuje poniższe badania:

6.1. Badanie szczelnosci instalacji ogrzewczej

• Badanie szczelnosci przeprowadza sie pod nastepujacymi warunkami:

- badanie szczelnosci przeprowadzic przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej,

- jezeli postep robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zamontowano czesc przewodów instalacji, przed całkowitym zakonczeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelnosci należy przeprowadzic na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorów czesciowych,

- badanie szczelnosci powinno byc przeprowadzone woda,

- podczas badania szczelnosci zaorana sie nawet krótkotrwałego podnoszenia cisnienia ponad wartość cisnienia próbnego

- podczas badania szczelnosci instalacje odłaczyc od zródła ciepła.

Przed przystapieniem do badania szczerosci woda

- należy instalacje (lub jej czesc) podlegajaca badaniu skutecznie wypłukac woda, podczas płukania wszystkie zawory przelotowe przewodowe i grzejnikowe całkowicie otworzyc,

- przed napełnieniem woda instalacji nie wypłukanej, nie należy wkrecac kompletnych automatycznych odpowietrzników lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacje odpowietrzac poprzez reczne otwieranie zaworów stopowych. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy wkrecic automatyczny odpowietrznik,

- bezposrednio po płukaniu instalacje napełnic woda uzdatniona w zródle ciepła,

- odłaczyc kocioł od instalacji ponieważ instalacja zasilana jest z kotłowni z wbudowanym naczyniem przeponowym,

- po napełnieniu instalacji woda i po dokładnym jej odpowietrzeniu, przy cisnieniu statycznym słupa wody, dokonac starannego przegladu instalacji (szczególnie połaczen i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci woda zimna:

- do instalacji podłaczyc reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byc wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawór zwrotny i spustowy,

- podczas badania używac cechowanego manometru tarczowego (srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od cisnienia próbnego i działce elementarnej: 0,1 przy zakresie do 10 bar, 0,2 bar przy zakresie wyższym,

- badanie szczelnosci instalacji woda mo_na rozpoczac po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia,

- po stwierdzeniu gotowosci zładu do podjecia badania szczelnosci należy zwiekszyc cisnienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartosc w najniższym punkcie instalacji,

- wartosc cisnienia próbnego wynosi 4 bary,

- badanie przeprowadzic zgodnie z nastepujacymi warunkami:

Wyniki uznania wyników badania za pozytywne podniesienie cisnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego

- brak przecieków i roszenia,

szczególnie na połaczeniach i dławnicach obserwacja instalacji 1/2 godziny j.w. ponadto manometr nie wykaże spadku cisnienia

- co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna byc taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczac ±3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie słoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, sporzadzic protokół badania okreslajacy ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikowac czesc instalacji, która była objeta badaniem szczelnosci.

6.2. Badanie działania na zimno instalacji ogrzewczej

- Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno:

- ponownie podłaczyc instalacje do zródła ciepła,

- sprawdzic napełnienie instalacji woda,

- sprawdzic czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym kotłowni,

- uruchomic pompy obiegowe,

- a nastepnie przeprowadzic badanie działania na zimno, to znaczy sprawdzic zgodnosc cisnienia i różnicy cisnienia z projektem technicznym.

• Po przeprowadzeniu badan sporzadzic protokół zawierajacy wyniki badan. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy okreslic termin, w którym instalacja powinna byc przedstawiona do ponownych badan.

• Po pierwszym napełnieniu instalacji woda nie należy jej opróżniac, z wyjatkiem przypadków gdy zachodzi koniecznosc dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sie opróznienie tylko tej części zładu, w której wykonywane sa prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Instalacje napełniana woda i uruchamiana w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej należy zabezpieczyc przed skutkami zamarzniecia wody.

6.3. Badania odpowietrzania instalacji ogrzewczej

• Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzic, czy w instalacji, odpowietrzanie odbywa się przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na goraco przeprowadzic badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadzic w sposób posredni, sprawdzajac ,,na dotyk" czy grzejniki i przewody nie sa zapowietrzone.

• Po przeprowadzeniu badan sporzadzic protokół zawierajacy wyniki badan. Jeżeli wynik badania jest negatywny, w protokole okreslic termin, w którym instalacja powinna byc przedstawiona do ponownych badan.

6.4. Badania poprawnosci działania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczej

• Przed przystapieniem do badania sprawdzic czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Sprawdzic szczelnosc okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia wpisac do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzglednic w protokole odbioru.

• Badanie działania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzic:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

- po uzyskaniu pozytywnych wyników badan zabezpieczenia instalacji,

- po przeprowadzeniu regulacji monta_owej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

• Badanie działania i szczelnosci na goraco nale_y przeprowadzic po uruchomieniu zródła ciepła, w miare możliwosci przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.

• Przed przystapieniem do badania działania i szczelnosci na goraco, budynek powinien byc ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

• Podczas badania działania i szczelnosci na goraco należy dokonac ogledzin wszystkich połaczen, uszczelnien, dławnic itp. oraz skontrolowac zdolnosc wydłużenia kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelnosci i inne usterki należy usunac. Wynik badania uważa sie za pozytywny, jesli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwałych odkształcen.

• W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, po badaniu szczelnosci na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka można uznac za spełniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzydobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemnosci. Po przeprowadzeniu badan sporzadzic protokół zawierajacy wyniki badan. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy okreslic termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badan.

6.5. Badania efektów regulacji instalacji grzewczej.

• Oceny efektów regulacji montażowej instalacji grzewczej należy dokonac po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegac od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niż ± 1 K, przy temperaturze zewnetrznej, możliwie najniżej lecz nie niżej niż obliczeniowa i nie wyżej niż + 6 °C

• Ocena prawidłowosci przeprowadzenia regulacji monta_owej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych biegów o zróżnicowanych wartosciach temperatury zasilania i powrotu; porównaniu zmierzonych wartosci temperatury z własciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie, co najmniej reka „na dotyk” w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasilaniu powrocie,

- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), a w przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest uwzglednienie wpływu warunków uzytkowania (dodatkowych zródeł ciepła intensywnosci wentylacji itp.),

• W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagan przeprowadzic korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów wody w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, okreslic inne własciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania.

6.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji grzewczej.

• Badania armatury odcinajacej przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porównanie z projektem technicznym,

- szczelnosc połaczen armatury,

- poprawnosc i szczelnosc montażu głowicy armatury.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzic protokół zawierajacy wyniki badan. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy okreslic termin, w którym instalacja powinna byc przedstawiona do ponownych badan

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót

Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

• Długosc rurociagów:

- długosc rurociagów mierzy sie wzdłuż ich osi,

- do ogólnej długosci rurociagów wlicza sie długosc rur przyłacznych (gałazek), armature łaczona na gwint i łaczniki,

- do długosci rurociagów nie wlicza sie wydłużek i urzadzen,

- zweżki (redukcje) wlicza sie do długosci rurociagów o wiekszych srednicach,

- długosc rurociagów w kompensatorach wlicza sie do ogólnej długosci rurociagów.

• Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, grzejniki, liczy sie w sztukach lub kompletach.

• Próbe szczelnosci ustala sie dla sumy długosci rurociagów zasilajacych i powrotnych instalacji.

• Regulacja instalacji lub próbe na goraco ustala sie dla ilosci urzadzen grzejnych.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8

Podstawe do odbioru wykonania instalacji ogrzewczej stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbiór czesciowy

Odbiór czesciowy nalezy przeprowadzic w zakresie:

- badania szczelnosci instalacji ogrzewczej,

- badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej,

- badania działania na zimno instalacji odbiorczej,

- badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej,

- badania poprawnosci działania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej,

- badanie izolacji cieplnej.

Po dokonaniu odbioru robót należy sporzadzic protokół stwierdzajacy jakosc wykonania robót oraz potwierdzajacy ich przydatnosc do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robót objetych odbiorem.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole należy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniajacych. Po wykonaniu tych prac ponownie dokonac odbioru czesciowego.

8.2. Odbiór koncowy

Instalacje przedstawic do odbioru koncowego, gdy zakonczono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łacznie z wykonaniem izolacji cieplnej, instalacje wypłukano, napełniono woda odpowietrzono, dokonano badan odbiorczych, z których wszystkie zakonczyły sie wynikiem pozytywnym. Zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczególnosci regulacje montażowa oraz badanie na goraco w ruchu ciagłym, podczas których zródło ciepła bezposrednio zasilajace instalacje zapewniło uzyskanie założonych parametrów czynnika grzewczego (temperatura zasilania, przepływ, cisnienie dyspozycyjne). Przy odbiorze koncowym instalacji należy przedstawic nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy).

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe normami i specyfikacja techniczna

- obmiary powykonawcze

- protokoły odbiorów czesciowych

- dokumenty dopuszczajace co stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

- gwarancje wbudowanych wyrobów.

Odbiór koncowy zakonczyc protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia Protokół odbioru koncowego nie powinien zawierac postanowien warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u_ytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzic ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzic czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"

pkt9

9.1. Zasady rozliczenia i płatnosci

Rozliczenie robót monta_owych instalacji ogrzewczych może byc dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czesciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz płatnosci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartosc tych robót obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robót potwierdzonych przez zamawiajacego lub,

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okreslony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujace roboty montażowe instalacji grzewczych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów, narzedzi i sprzetu,

- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robót,

- montaż rurociagów i armatury.

- wykonanie prób cisnieniowych.

- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,

- usuniecie (zagospodarowanie; materiałów z demontażu po uzgodnieniu z inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - Wymagania i badania

PN EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Czesc 1: Wymagania i badania

PN-EN 215:2005 (U) Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan

PN EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne

PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan

PN EN 442-1:1999/A1 2032 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan (Zmiana A1)

PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci

PN-EN 442-3:2004 (U) Grzejniki. Czesc 3 Ocena zgodnosci

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogólnego stosowania

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych - Wymagania

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

PN-C-04601 : 1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych

PN-IS07-1: 1995 Gwinty rurowe połaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe połaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-70N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagów. Podstawowe wymagania

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłania czynników.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL - Warszawa 05.2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7 Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r

10.3. Przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r - o dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 20C1 r - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu scieków (Dz. U. nr 72 . poz. 747)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz U Nr 38 poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowa_nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, monta_u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

ST 02.03 – LOKALNE WĘZŁY GRZEWCZE

(CPV 45232140-5), ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6), IZOLACJA CIEPLNA (CPV 45321000-3)

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

wykonania i odbioru węzła ciepłowniczego (cieplnego) w modernizowanym budynku Szkoły Podstawowej Nr 4” w Działdowie.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Każda zmiana wymaga zgody Inwestora oraz właściciela sieci ciepłowniczej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu węzłów ciepłowniczych, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 8 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Węzłów Ciepłowniczych" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej COBRTI INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

Instalacja ogrzewcza wodna - instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej.

Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.

Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej - część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe swobodne połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, słuŜąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniŜających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną.

źródło ciepła - kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.

Ciśnienie robocze instalacji, prób. - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w zadnym jej punkcie.

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego

(przy braku jego krążenia) w najniszym punkcie instalacji.

Ciśnienie próbne, pprób. - ciśnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C.

Ciśnienie robocze urządzenia - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza, prób. - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w

dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w zadnym jej punkcie.

Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur– średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.

Nominalna grubość ścianki rury (en) – grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrazonej w milimetrach – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy

Węzeł ciepłowniczy – zespół urządzeń słuŜących do: przekazywania ciepła, przetwarzania temperatury i czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji tych parametrów oraz strumienia czynnika grzejnego, ewentualnej rejestracji wymienionych wielkości, zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia i temperatury. Węzeł ciepłowniczy moze znajdować się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego części.

Węzeł ciepłowniczy wodny – węzeł ciepłowniczy, w którym czynnikiem grzejnym przed i po przetworzeniu parametrów jest woda.

Węzeł ciepłowniczy indywidualny – węzeł ciepłowniczy zasilający bezpośrednio część instalacji ogrzewczej i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja.

Węzeł ciepłowniczy wymiennikowy – węzeł ciepłowniczy, w którym przetwarzanie parametrów czynnika grzejnego następuje w przeponowym wymienniku ciepła.

Woda sieciowa – woda wypełniająca sieć ciepłowniczą dostarczającą dla wody instalacyjnej ciepło poprzez przetwarzanie parametrów w węźle ciepłowniczym.

Specyfikacja techniczna – dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa i wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 8 WTWiO dla węzłów ciepłowniczych, specyfikacją techniczną (szczegółową), poleceniami inspektora nadzoru, wymaganiami SPEC S.A. oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt1.5.

1.7. Dokumentacja robót montaŜowych węzła cieplnego

Dokumentację robót montaŜowych węzła ciepłowniczego stanowią :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody :

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

45232140-5 Lokalne węzły grzewcze

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2

Materiały stosowane do montaŜu węzła cieplnego powinny posiadać :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobu mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-

7 „Wymagania ogólne" pkt. 3

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie (w pełni sprawny) i w gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisów dotyczących jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w sytuacjach, gdzie jest to wymagane odpowiednimi przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 4

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur stalowych

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń i odkształceń. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z zasadami i przepisami ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane użytkowaniem jego pojazdów mechanicznych na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

Ze względu na specyficzne cechy rur stalowych należy spełnić dodatkowe następujące wymagania :

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi do 5t, dostawczymi do 0,9t lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m

- jeżeli przewozimy rury luzem, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie, wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m.

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i odkształceniem, przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. - rury układane luźno powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej oraz desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu.

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed moŜliwością przemieszczania się platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.

- platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.

Według istniejących zaleceń transport powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

4.3. Składowanie materiałów

4.3.1. Składowanie rur i kształtek

Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7-miu warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Wszelkie materiały z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura nie spada ponizej 0°C. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez widocznych wzerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

4.3.2. Składowanie urządzeń

Urządzenia i materiały węzła ciepłowniczego należy składować w magazynach zamkniętych lub pod wiatami odpowiednio zabezpieczonymi przed dostępem osób trzecich.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne" pkt. 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje :

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

- projekt organizacji budowy

5.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.3. Węzeł ciepłowniczy powinien być wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową, uzgodnioną z dostawcą ciepła. Pomieszczenie węzła oraz jego podstawowe wyposażenie powinno odpowiadać normie PN-B-02423. Montaż przewodów w węźle powinien być wykonany przez uprawnionych spawaczy. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienia i temperatury instalacji, w której jest zamontowana. Po przeprowadzeniu prób szczelności i wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego należy przystąpić do wykonania izolacji cieplnej. Nastawy armatury regulacyjnej należy przeprowadzić po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności węzła w stanie zimnym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne" pkt. 6

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Kontrola związana z wykonaniem węzła ciepłowniczego powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt nr 8 - „Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych." Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap robót uznać za niezgodny z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić próby odbiorowe ponownie.

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po :

- zakończeniu robót montażowych w węźle ciepłowniczym, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono

- dokonano badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym

- zakończono uruchamianie węzła ciepłowniczego obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których

- źródło ciepła zasilające węzeł ciepłowniczy zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne)

- dokonano ruchu próbnego węzła ciepłowniczego

W ramach odbioru końcowego należy :

- sprawdzić zgodność wykonania z projektem i ewentualnie z naniesionymi zmianami w trakcie budowy

- sprawdzić Dziennik Budowy

- potwierdzić zgodność wykonania instalacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę , DTR urządzeń i przepisami

- sprawdzić protokóły odbiorów częściowych

- sprawdzić protokóły wykonanych badań odbiorczych

- przedstawić dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z których wykonano węzeł ciepłowniczy

- przedstawić dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego

- przedstawić instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów

- przedstawić instrukcję obsługi węzła ciepłowniczego

- uruchomić instalację węzła ciepłowniczego i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów

Odbiór techniczny końcowy powinien się kończyć protokolarnym przejęciem węzła ciepłowniczego lub instalacji ogrzewczej do użytkowania.

Kontrola związana z wykonaniem instalacji ogrzewczych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt nr 6 -„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych." Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po :

- zakończeniu robót montażowych przy instalacji , łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono

- dokonano badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym

- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których węzeł ciepłowniczy zapewniał uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne)

- zakończeniu robót budowlano-konstrukcyjnych, wykończeniowych i innych, mających wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację ogrzewczą

W ramach odbioru końcowego należy :

- sprawdzić zgodność wykonania z projektem i ewentualnie z naniesionymi zmianami w trakcie budowy

- sprawdzić Dziennik Budowy

- potwierdzić zgodność wykonania instalacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę , DTR urządzeń i przepisami

- sprawdzić protokóły odbiorów częściowych

- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych

- przedstawić dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z których wykonano instalację

- przedstawić dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym

- przedstawić instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów

- przedstawić instrukcję obsługi instalacji

- uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów

Odbiór techniczny końcowy powinien się kończyć protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych

Zasady określania ilości robót podane są odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Obmiar naleŜy wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8

8.2. Warunki szczegółowe odbioru węzłów ciepłowniczych

W trakcie odbioru należy :

- sprawdzić zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów uŜytych do robót, wyników pomiarów i badań

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych w dokumentacji powykonawczej

- sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących robót

- dokonać szczegółowych oględzin robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji

8.3. Odbiór techniczny - częściowy

8.3.1. Odbiór techniczny – częściowy obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urządzenia, których badania nie mogą być wykonane przy odbiorze technicznym – końcowym (tzn. prace zanikające).

8.3.2. Odbiór techniczny – częściowy należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników.

8.3.3. Po dokonaniu odbioru technicznego – częściowego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania węzła ciepłowniczego. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objęty odbiorem.

8.3.4. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania węzła ciepłowniczego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru technicznego.

8.4. Odbiór techniczny - końcowy

8.4.1. Odbiór końcowy zostaje wykonany po spełnieniu następujących warunków:

zakończono wszystkie roboty montażowe przy węźle ciepłowniczym, łącznie z wykonaniem

izolacji cieplnej.

instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono.

dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.

zakończono uruchamianie węzła ciepłowniczego obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające węzeł ciepłowniczy zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temp. zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne).

dokonano ruchu próbnego węzła ciepłowniczego.

8.4.2. Przy odbiorze końcowym nalezy przedstawić następujące dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami w czasie budowy

dziennik budowy

protokoły odbiorów technicznych częściowych.

protokoły wykonanych badań odbiorczch.

dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano węzeł ciepłowniczy.

dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego, instrukcje obsługi urządzeń i ich gwarancje.

instrukcję obsługi węzła ciepłowniczego.

8.4.3. Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokolarnym przejęciem węzła ciepłowniczego do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania węzła ciepłowniczego do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Po usunięciu przyczyn należy przeprowadzić ponowny odbiór węzła. W ramach odbioru ponownego należy sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy węzła nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem lub inne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne" pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez Zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji ogrzewczych z tworzyw sztucznych uwzględniają :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,

- montaż rurociągów i urządzeń,

- wykonanie prób szczelności,

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- opłaty za zajęcia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).

10.2. Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy i przepisy

PN-EN 215-1:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne (ZmianaA1)

PN-90/B-01430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02414 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.Wymagania

PN-91/B-02419 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zeszyt nr 6 – „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” Warszawa ( maj 2003r.)

PN-90/B-01421 – Ciepłownictwo. Terminologia

PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02423:1999 - Ciepłownictwo - Węzły ciepłownicze - Wymagania i badania +Ap1:2000 przy odbiorze

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania

PN-92/M-34031 - Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania

PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zeszyt nr 8 – „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Węzłów Ciepłowniczych” Warszawa ( 08.2003r.)

10.4. Inne dokumenty

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002r.)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

ST 02.04 – KOTŁOWNIA

(45331110-0) INSTALOWANIE KOTŁÓW

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

technologicznych i instalacyjnych związanych z realizacją budowy: kotłowni gazowej w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej Nr 4” w Działdowie.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji i technologii kotłowni.

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót instalacyjnych i technologicznych kotłowni Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu:

- do robót montażowych: zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych,

- do robót montażowych i izolacyjnych system rusztowań przejezdno-przesuwnych.

Do rozładunku, transportu i montażu kotłów – dźwig do 1,5 t.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

5.2. Kotłownia

Wykonywanie robót w ścisłej synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych pozostałych branż dla pomieszczenia kotłowni. Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją.

Urządzenia dla projektowanej kotłowni powinny być zamontowane zgodnie z instrukcjami fabrycznymi

ich producentów. Mocowanie termometrów i manometrów wg KESC 77.8.1 i KESC-77.8.2.

Po zmontowaniu kotłowni należy wykonać próbę hydrauliczną rurociągów „na zimno” – na ciśnienie 7 bar (przy odłączonych urządzeniach typu kotły, naczynia wzbiorcze). Całość płukać do uzyskania zadawalającego efektu (płukanie wykonać przy zdemontowanych urządzeniach )

Po zakończeniu wszystkich prac kotłownię należy poddać próbie „na gorąco” przez okres minimum 72 godz. W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary. Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania. Roboty instalacyjne w pomieszczeniach z zakresu energetyki i automatyki powinny być wykonane przez przedsiębiorstwo specjalistyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Urządzenia ciśnieniowe kotłowni (kotły, naczynia wzbiorcze, podgrzewacze wody ) podlegają przed dopuszczeniem do eksploatacji odbiorowi przez właściwy terenowy Urząd Dozoru Technicznego. Rurociągi z rur stalowych czarnych należy łączyć ze sobą poprzez gwintowanie. Jako łuki należy stosować kolana „hamburskie”. Dla instalacji wody grzewczej należy wykonać próbę na ciśnienie 0,6 MPa. Uruchomienie instalacji powinno być przeprowadzone na zimno i na gorąco.

Oznakowanie płaszcza izolacji wg PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe rurociągów wykonać za pomocą opasek dwubarwnych. Znaki kierunku przepływu czynnika. Znaki ostrzegawcze BHP. Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego i Biura Projektowego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” dla robót nie objętych nowymi warunkami technicznymi (…) COBRTI Instal. Montaż kotła zgodnie z Instrukcją instalowania i konserwacji.

6.1 Program zapewnienia jakości robót.

6.2 Zasady kontroli jakości robót.

6.3 Badania i pomiary.

6.4 Raporty z badań.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego.

Certyfikaty i deklaracje.

Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Zasady obmiaru robót.

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

Badania urządzeń w kotłowni gazowej polegają na:

- sprawdzeniu zgodności wykonania i zastosowania materiałów z dokumentacją techniczną,

- sprawdzeniu szczelności urządzeń kotłowni,

- sprawdzeniu czy kocioł, armatura automatycznej regulacji są wyposażone w tablice znamionowe,

- sprawdzeniu zgodności strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej,

- sprawdzeniu czy zawory bezpieczeństwa reagują prawidłowo na przekroczenie ustalonego ciśnienia,

- sprawdzeniu czy automatyka regulacyjna spełnia swoje zadanie.

Sprawdzenie szczelności urządzeń kotłowni należy przeprowadzić przy zamkniętych i zaślepionych głównych zaworach odcinających od sieci cieplnej i instalacji centralnego ogrzewania. Sprawdzenie zgodności przepływu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej należy przeprowadzić po próbie szczelności i powtórnym połączeniu kotła z instalacją wody grzewczej.

Sprawdzenie wyregulowania zaworu bezpieczeństwa polega na powodowaniu wzrostu ciśnienia przepływającego czynnika grzejnego ponad ustalone dla zaworu ciśnienie i obserwacje manometrów związanych z zaworem bezpieczeństwa. Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń automatyki regulacyjnej kotłowni na potrzeby centralnego ogrzewania może odbywać się tylko w okresie ogrzewczym i powinno być przeprowadzone przy odbiorze urządzenia centralnego ogrzewania w okresie ogrzewczym.

Ze sprawdzenia prawidłowego działania armatury automatycznej regulacji należy spisać odpowiedni protokół.

8.1 Odbiór końcowy:

Przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych, Przy odbiorze należy sprawdzić jakość użytych materiałów

Przy odbiorze urządzeń i instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób oraz

protokół odbioru urządzeń przez UDT Należy sprawdzić wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów

Należy dostarczyć Zamawiającemu „Instrukcję obsługi kotłowni”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. RZEPISY ZWIĄZANE

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz, 163) wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

10.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

10.4. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w p.10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

NORMY:

PN-B-024414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania.

PN-ISO 8501:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych

+ Ad1:1998 produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu walcowane na gorąco łączone przez spawanie.

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne.

Normy wyszczególnione dla instalacji c.o. i c.t.

WARUNKI TECHNICZNE:

Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe, wyd. II, PKTSGGiK,

Warszawa 1999.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. –Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesień 2002 r.

Warunki techniczne wyszczególnione dla instalacji c.o. i c.t.

Przepisy Urzędu Dozoru Technicznego.

Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń

ST 02.05 – INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

(45331200-8, 45331230-7)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, jakie powinny być stosowane do instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Mogą być również stosowane w odniesieniu do kotłowni wodnych w innych budynkach, jeżeli sposób ich eksploatacji jest podobny jak w wyżej wymienionych budynkach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 w Działdowie 1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót instalacji wentylacji mechanicznej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Polskimi Normami.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch

Instalacja wentylacji

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Rozdział powietrza w pomieszczeniu

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury

Chłodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury

Wentylator

Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz

Filtr powietrza

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza

Przewód wentylacyjny

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze

Przepustnica

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu

Tłumik hałasu

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów

Nawiewnik

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni

Agregat skraplający, agregat zewnętrzny – jednostka zewnętrzna wyposażona w sprężarkę sprężającą czynnik chłodniczy

Freon – potoczne określenie czynnika chłodniczego, w przypadku urządzeń klimatyzacji komfortu jest to R407C lub R410A

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

2.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń zamiennych w stosunku do urządzeń wyszczególnionych w Projekcie budowlanym przy spełnieniu poniższych warunków:

- parametry urządzeń zamiennych muszą być takie same (lub lepsze) jak urządzeń wyszczególnionych w projekcie budowlanym,

- urządzenia zamienne będą takiej samej lub wyższej klasy oraz będzie udzielona na nie pisemna gwarancja na okres minimum 24 miesiące,

- zastosowane urządzenia zamienne zostaną zaakceptowane prze Zamawiającego.

Wykonawca powinien wystąpić do Zamawiającego o akceptację zastosowania urządzeń i materiałów zamiennych. Akceptacja (lub sprzeciw) zastosowania urządzeń i materiałów zamiennych nastąpi na piśmie. W przypadku nie zaakceptowania materiału lub urządzeń, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Zamawiającego inne urządzenie lub zastosować urządzenie wskazane w Projekcie budowlanym.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.

2.2. Wyroby dopuszczone do obrotu

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:

1 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji

2 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnianie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa

3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną w wymaganiami podstawowymi

5 wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

2.3. Oświadczenia

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

2.4. Obowiązki kierownika budowy.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione w 2.3 oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.

2.5. Składowanie materiałów na placu budowy.

Wszystkie urządzenia, przewody i kształtki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu. Urządzenia i elementy galanterii

należy składować w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.

Nie należy dopuszczać do deptania i gięcia kanałów i kształtek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogięte, z utraconą geometrią, porysowane, ze zdartą warstwą ocynku) kanały i kształtki wentylacyjne nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciągnięcie kanałów.

Kanały, kształtki, kratki, wentylatory, i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby, izolacje itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych.

Materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym.

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów.

2.6. Odbiór materiałów na budowie.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Kierownika Projektu robót.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Do robót montażowych i demontażowych można stosować następujący sprzęt:

 wciągarkę ręczną,

 wciągarki mechaniczne,

 samochody dostawcze,

 ciągnik kołowy,

 przyczepa skrzyniowa,

 nożyce gilotynowe,

 zestawy spawalnicze,

 spawarka elektryczna wirująca,

 giętarki do rur,

 przyrządy do montażu rur,

 wiertnice,

 piły do cięcia betonu,

 rusztowania.

4. TRANSPORT

Urządzenia i przewody muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią. Wolno stosować liny metalowe lub łańcuchy pod warunkiem zastosowania otulin z gumy lub tworzywa. Urządzenia i przewody należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem podczas transportu.

W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) bezpieczeństwa użytkowania,

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e) ochrony przed hałasem i drganiami,

f) oszczędności energii.

Instalacja klimatyzacji powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

Ponadto instalacja klimatyzacji powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie chłodzenia, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2. Montaż przewodów

 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić, co najmniej 50 mm.

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.

 Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001.

 Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434.

 Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.

 Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne.

 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w  miejscu zamontowania.

 Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.

 Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:

a) przewodów;

b) materiału izolacyjnego;

c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.;

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń;

e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.

 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.

 Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.

 Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

 W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.

 Podpory i podwieszenia powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.

 Czyszczenie instalacji powinno odbywać się przez demontaż elementu składowego instalacji.

 W przypadku przewodów okrągłych o średnicy mniejszej niż 200 mm, należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia

 Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.

 Przewody elastyczne podłączenia anemostatów muszą mieć właściwości izolacyjne, tłumiące dźwięk i być niepalne i nie topiące się podczas pożaru.

 Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń:

a) przepustnice (z dwóch stron);

b) centrala wentylacyjna

c) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron).

5.3. Montaż wentylatorów

 Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub demontażu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi.

 Wentylator dachowy wraz z podstawą dachową powinien być zamocowany w sposób zapewniający

wodoszczelność przejścia przez dach.

 Sposób zamocowania wentylatora powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku poprzez stosowanie amortyzatorów oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych.

 Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora,

 Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm.

 Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację.

 Podczas montażu wentylatora dachowego oraz podstawy dachowej należy zapewnić warunki podane przez producenta.

 Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora.

5.4. Centrale wentylacyjne

 Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości 250 mm, zamontowane między króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów.

 Centrale wentylacyjne należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz tak, aby umożliwić łatwy dostęp do całego urządzenia.

 Centrala wentylacyjna powinna być wyposażona w przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego (po stronie ssawnej) oraz powietrza wyrzutowego (po stronie tłocznej) po wyłączeniu centrali.

 Każda centrala wentylacyjna powinna być tak zamontowana, aby był możliwy łatwy spust czynnika grzewczego.

 Centrale wentylacyjne winne być dostarczone z kompletną automatyką,

 Wykonanie wszystkich central umożliwiające ich montaż na dachu,

 Montaż central wentylacyjnych na konstrukcjach wsporczych,

5.5. Filtry powietrza

 Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji.

 Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

5.6. Nawiewniki, wywiewniki (kratki, anemostaty, zawory wywiewne)

 Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.

 Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.

 Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.

 Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych.

 Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.

5.7. Czerpnie/wyrzutnie

 Konstrukcja czerpni/wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.

 Otwór wlotowy czerpni powinien być zabezpieczony przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.

 Dolna krawędź otworu wlotowego czerpni ściennej powinna być usytuowana minimum 0,40 m ponad poziomem dachu.

5.8. Przepustnice

 Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego.

 Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie l wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

 Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

5.9. Przewody freonowe

 W instalacjach ziębniczych stosuje się przewody z miedzi chłodniczej. Przewody należy łączyć przez lutowanie twarde.

 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.

 Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).

 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.

 Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.

 Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm na kondygnację.

 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z miedzi).

 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

ST 02.06 – INSTALACJA ELEKTRYCZNA

(CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW ELEKTRYCZNYCH

( CPV 45311000-0)

1.	WSTĘP

1.1	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem instalacji elektrycznych i opraw oświetleniowych.

1.2	Zakres stosowania ST

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4” w Działdowie.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na montażu instalacji elektrycznych.

1.3	Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku.

Zakres robót obejmuje:

- zasilanie i rozdział energii elektrycznej,

- instalacje siłowe,

- instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych,

- instalacje ochrony od porażeń.

1.4	Określenia podstawowe

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5	Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

Rodzaje aparatury, opraw oświetleniowych, tablic i osprzętu oraz materiałów pomocniczych zastosowanych do budowy instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajów opraw, aparatury i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, które będą uzgodnione w obowiązującym trybie z Projektantem i Zamawiającym, i które nie pogorszą parametrów technicznych przyjętych rozwiązań. Szczególnie dotyczy to ochrony przed porażeniem prądem i natężenia oświetlenia w pomieszczeniach oraz w komunikacji.

2.0 MATERIAŁY

2.1 Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw, jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane, itp., należy dostarczać ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych).

2.2 Odbiór materiałów na budowie:

- materiały takie jak: tablice rozdzielcze główne i pomocnicze, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego,

- dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy,

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem - poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót

2.3 Składowanie materiałów na budowie:

Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych, należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3.0 SPRZĘT

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich, jakości oraz wytrzymałości. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniające do ich eksploatacji.

4.0 TRANSPORT

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów bezpośrednio przed montażem.

5.0 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji, jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików.

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytkach wraz z założeniem pokryw.

5.2 Wprowadzenie przewodów i kabli

Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawienia aparatów oraz odbiorników. Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, odbiorniki, tablice, oprawy) należy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące warunki:

- w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszą być chronione,

- przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze,

- zewnętrze warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne,

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód zgodnie z warunkami wykonania instalacji szczelnych,

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany muszą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych.

5.3 Przyłączenie przewodów i kabli

Miejsce połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Ponadto należy zachować następujące wymagania:

- żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla prawidłowego połączenia z zaciskiem,

- koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczególnych drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowana tulejkę (dopuszcza się zakończenia z dobrze ocynowanym końcem w przypadku przewodów z żyłami Cu),

- długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do dowolnego zacisku,

- końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych należy izolować i unieruchomić,

- na żyły należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału izolacyjnego,

- kolory żył w tym żyły ochronnej powinny być oznaczone zgodnie z Polska Norma

5.3 Przyłączenia odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozja itp. Połączenia mogą być wykonane, jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio od odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięcia lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonywać:

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

- przewodami wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.4 Cechowanie odbiorników i aparatów

Każdy aparat i odbiornik należy oznakować symbolem zgodnym ze schematem.

5.5 Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników,

- pomiary pętli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemień,

- próby funkcjonalne.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ODBIORU ROBÓT

1. Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami pkt. 10.0.

2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,

- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach badawczych i pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7.0 OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet robót.

8.0 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8.

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne".

8.1 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robót ulegających zakryciu należy sporządzić protokół podając również ocenę jakości robót.

Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.

8.2 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów.

8.2.1 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do:

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, aktualną dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji urządzeń

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru

8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń,

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami prób montażowych, sprawdzających przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w protokole prób i odbiorów.

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Inwestora i oddającego wykonane roboty i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia.

Odbiorowi końcowe podlegają:

- instalacje elektryczne w pomieszczeniach.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

- Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r.

- PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce poliwinitowej, okrągłe.

- PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji poliwinitowej.

- PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektroenergetycznym

- PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył.

- BN-85/3081-0103 Wytyczne przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych.

- PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

- Instrukcja badan odbiorczych urządzeń elektrycznych- MGiE 1982 r.

- Zarządzenie Dyrektora PCBiC z dnia 20.05.1994 - W sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowemu zgłaszania do certyfikatu na znak bezpieczeństw.

- Katalog przewodów instalacyjnych i opraw.