OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4,

Kompleksowy remont trzech pionów łazienek Szkoły Podstawowej nr 4,

Remont kapitalny 5 sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 4.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej, kompleksowy remont trzech pionów łazienek, remont kapitalny 5 sal lekcyjnych  Szkoły Podstawowej nr 4

w Działdowie przy ul. Polnej 11.

2. Zakres prac obejmuje:

- Roboty budowlane

- rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych,

- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana parapetów wewnętrznych na nowe,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej ,

- wykonanie bruzd na instalacje sanitarne i elektryczne,

- zaklejanie bruzd,

- szpachlowanie bruzd po instalacjach,

- malowanie ścian farbami emulsyjnymi,

- wykonanie warstwy wyrównującej

- wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych  wykładziną o łącznej grubości

ścieralnej min.2,0 mm,

- rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej wraz z płytkami,

- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

- obudowa rur kanalizacyjnych,

- licowanie ścian płytkami ceramicznymi,

- wykonanie posadzek z płytek gresowych,

- wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach oraz ścianach.

- Roboty sanitarne

Projektuje się wymianę istniejących przewodów poziomych oraz pionów na nowe z PCV. Przewody poziome, łączące piony kanalizacyjne z głównym kanałem odpływowym ułożone będą pod posadzką oraz w ścianach zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi Piony i podejścia do przewodów sanitarnych należy wykonać z rur i kształtek PCV kielichowych.

W skład robót sanitarnych wchodzi:

- wymiana osprzętu sanitarnego w remontowanych łazienkach budynku,

- w remontowanych łazienkach należy zamontować kratki wentylacyjne,

- zdemontowanie istniejącej żeliwnej instalacji sanitarnej i wykonanie nowej,

- wymiana grzejników żeliwnych,

- wymiana istniejących przewodów poziomych oraz pionów na nowe z PCV,

- podejścia do przewodów sanitarnych należy wykonać z rur i kształtek PCV kielichowych,

- montaż kabin WC z płyt HPL.

- Roboty elektryczne

Wykonanie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Polnej 11

W pomieszczeniach szkoły instalacja wykonana jest w układzie TN-C w większości przewodami aluminiowymi. W pomieszczeniach zamontowane są kilkuletnie oprawy oświetleniowe, świetlówkowe 2x36W oraz punktowe kloszowe.

Roboty rozbiórkowe i demontażowe:

- demontaż istniejących opraw świetlówkowych

- demontaż istniejących łączników instalacyjnych

- demontaż istniejących rozdzielnic

Roboty montażowe:

- montaż podtynkowej instalacji elektrycznej

- montaż nowych rozdzielnic wraz z osprzętem

- montaż nowych opraw oświetleniowych z LED-owymi źródłami światła

- wykonanie niezbędnych do odbioru badań, sprawdzeń i pomiarów

Uwagi dotyczące sposobu wykonania instalacji elektrycznej.

Ze względu na konieczność dostosowania instalacji do obowiązujących przepisów konieczna jest wymiana przewodów w pomieszczeniach szkoły i wykonania nowej instalacji elektrycznej w układzie TN-S z wydzieloną żyłą ochronną PE. Instalacje prowadzić podtynkowo w wykutych bruzdach. Przewody prowadzić po ścianach wyłącznie w liniach prostych (prostopadłych lub równoległych do sufitu) zgodnie z obowiązującymi przepisami i zachowaniem odpowiednich odległości.

W celu uzyskania oszczędności energii należy wymienić istniejące oprawy oświetleniowe na oprawy ze źródłem światła LED zgodnie z załączonymi rysunkami. W celu poprawy oświetlenia tablic szkolnych w klasach należy zainstalować dodatkowo oprawy doświetlające asymetryczne ze świetlówką LED 25W.

Załączanie oświetlenia w salach lekcyjnych za pomocą łączników świecznikowych z zachowaniem podziału symetrycznego załączanych opraw. Doświetlenie tablicy realizować odrębnym łącznikiem jednobiegunowym. Gniazda wtykowe instalować wyłącznie z bolcem ochronnym. Zdemontowane oprawy oczyścić , sprawdzić stan i przekazać inwestorowi do ewentualnego wykorzystania.

Instalacje oświetleniowe

Instalacje oświetleniowe wewnętrzne  należy wykonać przewodami kabelkowymi typu YDYżo 3x1,5mm², 3x2,5mm² i 4x1,5mm² oraz wytrzymałości izolacji na napięcie 450/750V układając je w tynku z zastosowaniem osprzętu  spełniającego przepisy bezpieczeństwa. Przewody należy prowadzić bezpośrednio pod tynkiem (grubość tynku przynajmniej 5 mm). Układać je we wcześniej przygotowanych bruzdach na ścianie lub stropie i mocować do podłoża: gwoździami, klamerkami, drutem. Do instalacji wtynkowych stosować odpowiedni osprzęt tj. puszki, łączniki, itp. Po zaprawieniu bruzd i wyschnięciu tynku przeprowadzić sprawdzenie instalacji tj. izolację, mocowanie i połączenia przewodów. W pomieszczeniach sanitarnych  należy zastosować oprawy i osprzęt szczelny klasy przynajmniej IP 44. Oświetlenie budynku należy zrealizować zgodnie z załączonymi rysunkami gdzie znajdują się ilości i typy opraw.

Oświetlenie zewnętrzne wykonać przewodami YDYżo 3x1,5 mm2. W celu uzyskania natężenia oświetlenia 500 lx na tablicach szkolnych zastosowano oprawy doświetlające, których odległość od tablicy należy tak dobrać aby spełnić powyższy warunek.

Uwagi końcowe

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych. Po zakończeniu robót wykonać badania i pomiary sprawdzające (skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, oporność uziemienia, izolacji przewodów oraz natężenia oświetlenia). W/wymienione prace mogą wykonywać osoby z odpowiednimi  ważnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót elektrycznych. Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PBUE. Wszelkie zerwanie plomb na układzie pomiarowym należy bezzwłocznie zgłosić do RE. Wszelkie prace związane z wymianą tablic, osprzętu, przewodów, kabli, opraw wykonywać w stanie beznapięciowym. Zdemontowanego osprzętu przewodów i kabli nie wykorzystywać do ponownego użytkowania. Ewentualna konieczność zwiększenia mocy przyłączeniowej nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Obliczenia oświetlenia:

Oświetlenie obliczono metodą sprawności oświetlenia.

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1/2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach oraz wymaganiami inwestora. Zastosowano współczynnik zapasu k=0,75.

SALA LEKCYJNA-55,7m2 (300lx):

Zastosowano 8szt. Opraw świetlówkowych podwójnych 120+świetlówki T8 LED 18W-WW o strumieniu świetlnym 1800lm każda

2x8x1800 x 0,75/ 55,70m2 = 387,79lx

300lx < 387,79 lx ( warunek spełniony)

HALA SPORTOWA (500lx):

Zastosowano 48szt. Lamp LED High Bay 120W o strumieniu świetlnym 10800lm każda

48x10800 x 0,75/ 747m2 =520,48 lx

500lx < 520,48 lx ( warunek spełniony)

Szczegółowy zakres prac przedstawia przedmiar robót  załączony do niniejszego przetargu na wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4, kompleksowy remont trzech pionów łazienek Szkoły Podstawowej nr 4, remont kapitalny 5 sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 4.