Spis treści:

1.	Spis treści									str. nr  2

2. 	Pismo Zamawiającego z dnia 01.06.2015

znak WRP.272.1.46.2014 dot. opracowania dokumentacji		str. nr  3

3.	Protokół z narady koordynacyjnej  znak Gk.6630.73.2015

z dnia 08.07.2015 w powiatowym Ośrodku dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Działdowie 				str. nr  4

4.	Opis techniczny								str. nr  5

5. 	Zestawienie materiałów podstawowych					str. nr 17

6.   	Zestawienia montażowe 	szt. 5						str. nr 18

7. 	Plan zagospodarowania							rys. nr 1.1	 8. 	Plan zagospodarowania							rys. nr 1.2

9. 	Plan zagospodarowania							rys. nr 1.3

10.	Karta katalogowa latarni ST3X/2xR41/2x06

11.	Karta katalogowa latarni ST3X/1xR41/1x06

12.	karta katalogowa oprawy 06 ANDOMEDA LED

7. Opis techniczny

7.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany modernizacji oświetlenia ulicznego 0,4 kV zalicznikowego, ulic : ul. Pocztowej, Boya Żeleńskiego, Hallera, Skłodowskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małłka oraz Pl. 1-go Maja w m. Działdowie.

7.2 Podstawa  opracowania.

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie:

-  Zlecenia Inwestora

-  Map zasadniczych w skali 1 :500

-  Własnej inwentaryzacji urządzeń elektroenergetycznych

-  Uzgodnienia ZUD

-  Pismo Zamawiającego z dnia 01.06.2015 znak WRP.272.1.46.2014 dot. opracowania dokumentacji

-  Aktualnie obowiązujących norm i przepisów

7.3 Zakres opracowania.

Zakres modernizacji objętych niniejszym opracowaniem :

-  Budowa zalicznikowej linii kablowej 0,4 kV  oświetlenia ulicznego o długości trasy linii 1848mb

-  Zabudowa latarni oświetleniowych 78 kpl.

-  Demontaż starych latarni oświetleniowych

7.4 Opis projektowanej modernizacji oświetlenia.

W związku ze złym stanem technicznym i energochłonnymi oprawami Właściciel we własnym zakresie planuje modernizację oświetlenia ulicznego, polegającą na demontażu istniejących nietypowych metalowych latarni sodowych 250W, a w miejsce ich zabudowanie nowych typowych stylowych latarni z energooszczędnymi stylowymi oprawami typu LED, oraz budowa nowych odcinków linii kablowych YAKXS 4x25mm2+płaskonik FeZn 25x4mm w ramach istniejącej mocy.

Modernizowane oświetlenie należy wykonać zgodnie z sugestią i życzeniem Zamawiającego stosując odpowiednio kompletne latarnie ART-METAL jako przykładowe (karty katalogowe w załączeniu): Latarnia ST3X/1xR41/1x06/63W LED (słup + przewody  + korona I-ram + oprawa 06/63W moduł LED x 1 szt.); Latarnia ST3X/1xR41/1x06/54W LED (słup + przewody  + korona I-ram + oprawa 06/54W moduł LED x 1 szt.); Latarnia ST3X/2xR41/2x06/40W LED )słup + przewody  + korona II-ram + oprawa 06/40W moduł LED x 2 szt.). Na ul. Skłodowskiej oprawy o mocy 63 W, na ulicy Pocztowej, Hallera i Boya Żeleńskiego oprawy o mocy 54 W, Plac 1-go Maja. Lokalizacja poszczególnych latarni pokazano na rysunkach Plan zagospodarowania rys. nr 1.1, rys. nr 1.2, rys. nr 1.3.

Istniejące latarnie oświetleniowe znajdujące się w obszarze modernizacji należy zdemontować w całości i przekazać Zamawiającemu.

Zasilanie oświetlenia w ramach istniejącej mocy.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na ww. ulicach przyniesie oszczędności mocy około 65%.

Szczególną uwagę należy zwrócić na kable zasilające i powiązania linii oświetlenia kablowego sąsiednich ulic, aby zachować dotychczasowy układ zasilania.

7.5 Budowa linii kablowej.

Projektowana linia kablowa YAKXS 4 x 25 mm2 o łącznej długości trasy kabla 1848m zasilającą latarnie oświetleniowe należy wybudować  zgodnie z trasą pokazaną na planach sytuacyjny.

Kabel powinien być ułożony w ziemi wzdłuż linii falistej na głębokości 0.6 m i na 10 cm warstwie piasku oraz winien być przykryty taką samą warstwą piasku. Promień zgięcia kabla nie powinien być mniejszy niż 15-krotna średnica kabla.

Na całej długości kabla należy ułożyć folię z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego grubości 0.5 mm i szerokości 40 cm i 25 cm nad kablem. Na kabel nałożyć opaski winidurowe z napisami - rok budowy, typ kabla i jego przekrój, kierunek zasilania w odległości co 10 m.

Na powierzchni ziemi ustawić oznaczniki betonowe trasy kablowej. Oznaczniki te powinny znajdować się na wszystkich zmianach kierunku trasy, przy mufach i zbliżeniach . Przy każdym słupie pozostawić zapasy na kablach nie mniejsze jak 0,5 mb. Odległość przy krzyżowaniu kabla z kablem 0.4 KV powinna wynosić 25 cm, natomiast odległość pozioma co najmniej 10 cm. Odległość przy skrzyżowaniu  między kablem, wodociągiem i kanalizacją powinna wynosić co najmniej 80 cm, oraz przy zbliżeniu 50 cm. Odległość od podziemnej linii n.n. i linii telefonicznej winna być większa od 80 cm. Odległość przy skrzyżowaniu kabla Nin z kanałem co powinna wynosić co najmniej 50 cm. Kabel w miejscu skrzyżowania z kanałem co i drogą należy zabezpieczyć rurą ochronną DVK-75. Wykopy pod kabel należy wykonać ręcznie pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych. Szczególnie uwagę należy zwrócić na istniejące kable energetycznych, które są pod napięciem. W wątpliwych przypadkach należy się zwrócić o nadzór do ENERGA S.A.  Na wszystkich skrzyżowaniach z drogami kabel należy ułożyć w rurze ochronnej AROT-BV  100.

Przed zasypaniem kabel należy zgłosić uprawnionej osobie do wykonania  inwentaryzacji geodezyjnej.

Wzdłuż całej trasy kabla należy wykonać uziemienie ochronne z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn o przekroju 25 x 4 mm i podłączyć w słupach do obudowy. Do zacisków uziemienia w słupach należy podłączyć metalicznie obudowy opraw oświetleniowych.

Po ułożeniu kabla należy wykonać pomiary:

- sprawdzenia ciągłości żył i stanu izolacji

- sprawdzenia przed zasypaniem kabla czy sposób ułożenia odpowiada normie i jest zgodny z projektem

- pomiar oporności izolacji

- pomiar wartości oporności uziemienia

Z pomiarów należy sporządzić stosowne protokoły.

7.6 Środki dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przewidziano „szybkie wyłączenie”. Układ sieci TN-C 3-faz. 4 przewodowy z bezpośrednio uziemionym przewodem neutralnym. linii kablowej z uziemieniem o wartości oporności Ru≤10  .

7.7 Uwagi końcowe.

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie BHP, SP-E-004 oraz niniejszym projektem technicznym.

Zakres prac objęty niniejszym opracowaniem winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.

Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r w sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązującemu zgłoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem IM.P. Nr 39194 poz. 335 / oraz - zgodnie z Rozporządzeniem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych I Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 08.02.1995r/ Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do ustaleń Ustawy z dnia 03.04.1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr. 55 G poz. 250 ).

8. Obliczenia techniczne.

8. 1. Dobór wielkości zabezpieczenia oprawy.

Pszcz = 63 W

Iszcz  = Pszcz : ( 230 c cos )

Iszcz  =  63 : 207 = 0,30 A

Iroz  = 0,30 x 1,4 = 0,42 A

Dobrano  wkładkę D01/E14 B-6A

I N F O R M A C J A

Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

O P I S

## Do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Gmina Miasto Działdowo

Nazwa obiektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego 0,4 kV zalicznikowego

Adres budowy: Działdowo ul. ul. Pocztowej, Boya Żeleńskiego, Hallera, Skłodowskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małłka oraz Pl. 1-go Maja w m. Działdowie działki nr ew. 1010/1;  1172;  1171;  1182/1;  1181/1;  1302;  1296; 1316;  1317;  1312;  978;  995;  1009;  998/12;  1130/2;  1028;  1025/7;  970/1;  973/1  w obrębie nr 1 miasto Działdowo

AUTOR PROJEKTU:

- LEONARD WITKOWSKI, upr. proj. nr CIE-13/84,  MAZ/IE/4758/01

Mława, lipiec 2015 r.

Podstawa opracowania:

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 wydana przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Działdowie

- Pomiary uzupełniające w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robót:

Zakres modernizacji objętych niniejszym opracowaniem :

-  Budowa zalicznikowej linii kablowej 0,4 kV  oświetlenia ulicznego o długości trasy linii 1848mb

-  Zabudowa latarni oświetleniowych 78 kpl.

-  Demontaż starych latarni oświetleniowych

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejność realizacji:

Roboty ziemne, montażowe i instalacyjne kabla Nin 0,4 kV, słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

Kolejność realizacji robót:

- Zapoznanie pracowników z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy linii kablowej i określenie położenia skrzynek rozdzielczych

- Wykonanie robót ziemnych

- Układanie kabla energetycznego

- Montaż słupów oświetlenia ulicznego

- Montaż opraw oświetleniowych

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporządkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie i odbiór wykonanej instalacji

Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Istniejące linie energetyczne podziemne

- Droga miejska – ruch samochodowy

- Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna

Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

- transport i składowanie materiałów budowlanych – przyciśnięcie pracownikowi kończyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskórka

- wykopy pod kabel linii n.n. – uszkodzenie istniejących kabli Nin i SN, pracownik może ulec porażeniu prądem elektrycznym

- wykopy ręczne pod kabel linii n.n. – oberwanie się skarpy i przysypanie pracownika

- wykopy pod fundamenty i słupy – uszkodzenie istniejących sieci podziemnych

- wykopy ręczne pod fundamenty i słupy – oberwanie się skarpy i przysypanie pracownika

- montaż i stawianie fundamentów i słupów – przyciśnięcie pracownikowi kończyn, uszkodzenie ciała przy zerwaniu lub zsunięciu zawiesi z haka dźwigu

- wykonanie skrzyżowania linii z istniejącą linią kablową Nin – pracownik może ulec porażeniu prądem elektrycznym

- wykonanie skrzyżowania linii z istniejącym gazem – uszkodzenie sieci gazowniczej może spowodować jej wybuch a w konsekwencji utratę przez pracownika zdrowia lub życia

- porażenie prądem elektrycznym: przy pracach z użyciem elektronarzędzi

- hałas: w czasie pracy maszyn i narzędzi mechanicznych

- wysiłek fizyczny: występuje podczas wykonywania większości prac

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczeństwa przy poszczególnych fazach robót budowlanych bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania robót

- prowadzenie szkoleń z zakresu BHP

Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom

- wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno – ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbędne środki łączności

- wyposażenie budowy w środki pierwszej pomocy

- składowanie materiałów w odpowiednich miejscach aby nie tarasowały i utrudniały dojazdu i dojścia

- wyposażenie placu budowy w niezbędny sprzęt p. poz.

Mława lipiec 2015 r.

Opracował:

9. Zestawienie materiałów podstawowych

- kabel ziemny YAKXS 4 x 25 mm2				mb	 2109

- Latarnia ST3X/1xR41/1x06/63W LED (słup + przewody

+ korona I-ram  + oprawa 06/63W moduł LED x 1 szt.)	kpl	   42

- Latarnia ST3X/1xR41/1x06/54W LED (słup + przewody

+ korona I-ram  + oprawa 06/54W moduł LED x 1 szt.)	kpl	   25

- Latarnia ST3X/2xR41/2x06/40W LED (słup + przewody

+ korona I-ram  + oprawa 06/40W moduł LED x 2 szt.)	kpl	   11

- Fundament pod słup F130		  			szt.	   78

- Przewód YDYżo 3x2,5 mm2					mb	  702

- Tabliczka słupowa 							szt.	   15

- Rura ochronna AROT-DVK-100				mb	   134

- Folia niebieska szer. 40 cm					mb	 1848

- oznaczniki trasy kabla						szt.	  200

- bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm			mb	  2164

- zacisk krzyżowy 							szt.	   79

- inne drobne materiały jak:

pakuły, nakrętki, śruby, kołki rozporowe, farba itp.