INSTALACJA GAZOWA.

  - Instalację gazową doziemną wykonać rurą PE Dn 32 od projektowanego punktu pomiarowego w ogrodzeniu działki do budynku. Przed szafką N-1 w ogrodzeniu oraz min. 0,5 m przy budynku dokonać przejścia PE/STAL 32/25.

  - Wewnętrzną instalację gazową zaprojektowano w budynku dla gazu ziemnego.

  - Instalację należy wykonać z rur stalowych, spawalnych, czarnych, bez szwu, wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie. Przewody należy prowadzić po wierzchu ścian.

  - Przejścia przewodów instalacji wewnętrznej przez ściany oraz stropy należy prowadzić  tulejach ochronnych, wyloty których należy uszczelnić substancją plastyczną (np. pianką poliuretanową).

  - Do wykonania prób szczelności i czyszczenia instalacji zamontować kurki ćwierćobrotowe kulowe przelotowe i dwuzłączki. Przy wykonaniu instalacji zachować odległość od innych instalacji, zgodnie z Rozporządzeniem Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. Dz. U. Nr 10.

  - Zaprojektowano następujące aparaty gazowe:

    - Kocioł gazowy dwufunkcyjny w pomieszczeniu trenera

Urządzenie to musi być przystosowane do odbioru gazu

ziemnego GZ-50 oraz posiadać atest lub deklarację

zgodności wydaną przez producenta.

  - Kocioł gazowy c.o. powinien być podłączony na stałe z przewodem spalinowym, przeznaczonym wyłącznie do tego celu i odprowadzającym spaliny na zewnątrz budynku. Odprowadzenie spalin z kotła gazowego należy wykonać z rury blaszanej ocynkowanej ( 110 mm, która zostanie włączona do kanału spalinowego, zgodnie z projektem instalacji. Ewentualnie zastosować komin modułowy.

  - Po zakończeniu robót montażowych należy w obecności przedstawiciela Zakładu Gazowniczego, wykonać następujące próbę szczelności – powietrzem o ciśnieniu 0,1 MPa w czesie 0,5 godz. – wg przepisów Prawa Budowlanego. Po zakończeniu próby, instalację należy zabezpieczyć przed korozją malując ją dwukrotnie farbą olejną.

  - Na wykonanie przyłącza, wykonawca powinien wydać dla użytkownika oraz dostawcy gazu deklarację zgodności.

UWAGA:

- Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

- Wykonywać połączenia spawane.